Bydgoszcz, dnia 15.04.2015 r.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz,

ul. Chodkiewicza 30

ZAPYTANIE OFERTOWE NR BZP-ZO-52/2015

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz występuje z Zapytaniem Ofertowym na realizację zamówienia:

- Tytuł zamówienia:

Nadzór i  konserwacja systemów gaszenia gazem i instalacji tryskaczowej będącej na wyposażeniu Biblioteki Głównej UKW przy ul. Szymanowskiego 3 w Bydgoszczy w latach 2015-2017.

- Rodzaj zamówienia: usługa/dostawa/roboty budowlane

- Opis przedmiotu zamówienia:

3.1 SYSTEM GASZENIA GAZEM:

- Prowadzenie konserwacji w zakresie ustalonym przez producenta systemu gaszenia gazem NOVEC 1230 42 bar,

stałego rządzenia gaśniczego KD-1230 42 bar oraz systemem detekcji i sterowania gaszeniem FIREBETA XT.

- Symulacja procedury gaszenia przy zablokowaniu przed wypływem środka gaśniczego.

- Sprawdzenie prawidłowego działania centralki sterującej gaszeniem

- Kontrola akumulatorów podtrzymujących zasilanie centralki sterującej.

- Sprawdzenie elektrycznych głowic wyzwalających pod wzglądem ich działania bez wyzwalania wypływu gazu ze

zbiorników.

- Kontrola węży giętkich

- Przegląd i konserwacja dysz wylotowych

3.2 INSTALACJA TRYSKACZOWA:

- sprawdzenie ciśnienia przed i za zaworami kontrolno-alarmowymi

- sprawdzenie działania urządzeń alarmowych

- sprawdzenie pracy zasuw zaporowych poprzez całkowite otwarcie i zamknięcie zawieradła i kontroli czy pracują

poprawnie wyłączniki krańcowe.

- kontrola automatycznego rozruchu pomp poprzez zmniejszenie ciśnienia wody w urządzeniu rozruchowym. Zapisać pomiar rozruchu pompy.

- sprawdzanie możliwości ponownego rozruchu silnika spalinowego. Silnik powinien pracować przez 20 minut .

Następnie silnik należy wyłączyć i natychmiast ponownie włączyć za pomocą ręcznego przycisku rozruchowego .

- kontrola tryskaczy

- kontrola przewodów rurowych i zawiesi pod kontem korozji

- kontrola uziemienia przewodów rurowych

- kontrola zasilania wodą i ich urządzeń alarmowych poprzez obniżenie ciśnienia kolejno na każdym zaworze kontrolno-alarmowym. Należy sprawdzić uruchomienie się automatyczne pompy zasilającej elektrycznej przy ciśnieniu 5 bar i pompy diesla przy 4 barach . Kolejno przy każdym uruchomieniu należy zarejestrować działania turbinowego dzwonu alarmowego

- kontrola armatury odcinającej. Całą armaturę odcinającą, kontrolującą przepływ wody do tryskaczy należy uruchomić w celu stwierdzenia gotowości do pracy. Po kontroli armaturę ustawić we właściwej pozycji

- sprawdzenie przesyłu komunikatów alarmowych do centralki stałego nadzoru

- kontrola wydajności pomp wodnych w warunkach pełnego obciążenia. Skontrolować i zapisać wydajność, ciśnienie na ssaniu , tłoczeniu i prąd pobierany przez pompę elektryczną. Wykonać 5 odczytów zmieniając parametry wydajności

- kontrola zaworu pływakowego. Należy otworzyć spust ze zbiornika zapasu wody upuścić nieco wody i sprawdzić czy następuje dopełnienie zbiornika

- kontrola i czyszczenie króćców pomiarowych czujników ciśnieniowych ewentualna korekta nastaw.

- kontrola automatyki sterującej pomp.

3.3 Dokonywanie drobnych prac polegających na wymianie lub naprawie drobnych elementów tj.

- styki, kontakty, przyciski, podkładki, uszczelki wliczone w koszt konserwacji.

3.4 Wymiana urządzeń lub podzespołów gaśniczych wykraczających poza zakres konserwacji następować będzie na

podstawie oddzielnego zlecenia Zamawiającego. Wykonawca będzie obciążał Zamawiającego jedynie za

wymienione urządzenia i podzespoły na podstawie faktur zakupu a koszt usługi wymiany wliczony jest w koszt

konserwacji.

3.5 Utrzymanie w sprawności zleconych do konserwacji systemów gaszenia pożaru z wyjątkiem postojów niezbędnych

do wykonania czynności konserwacyjnych.

3.6 Przyjmowanie zgłoszeń i usuwanie awarii przez całą dobę 7 dni w tygodniu ( w tym dni ustawowo wolne od pracy) .

W sytuacji nagłej awarii ekipa remontowa przyjedzie w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od jej zgłoszenia przez        Zamawiającego i usunie ją w ciągu 24 godzin.

3.7 Po każdej wykonanej konserwacji lub naprawie Wykonawca będzie sporządzał protokół z przeprowadzonych prac

konserwacyjnych.

3.8 Częstotliwość przeglądów i konserwacji – w okresach kwartalnych.

3.9 Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania przedstawiciela zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie konserwacji.

4.0 Usługa będzie rozliczana fakturami kwartalnymi po wykonaniu przedmiotu zamówienia

4.1 Wykaz urządzeń w obiekcie zawiera załącznik nr 2.

- Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.03.2017

- Opis sposobu obliczania ceny:

Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

6.     Kryteria wyboru oferty:

Cena brutto - 90%

Doświadczenie Wykonawcy 10%

Kryterium „cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie informacji o cenie ofertowej brutto zawartej w „formularzu ofertowym”, stanowiącym zał. nr 1 do zapytania ofertowego i przeliczona według

wzoru:

Najniższa zaoferowana cena

Ocena oferty X = --------------------------------------------- x 100 x 90%

Cena oferty X

Kryterium „doświadczenie Wykonawcy”

Ocena za doświadczenie Wykonawcy dokonana zostanie na podstawie oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego zał. nr 3 do zapytania ofertowego, wg następującego wzoru:

Ilość punktów w badanej ofercie X

Ocena oferty X = ---------------------------------------------------------------------------------- x 100 x 10%

Maksymalna ilość punktów uzyskana w ocenie „doświadczenie Wykonawcy” wśród złożonych ofert

Za najkorzystniejszą w ramach w /w kryteriów uznana zostanie oferta z najkorzystniejszym bilansem ceny ofertowej brutto i doświadczenia Wykonawcy.

Zasady przyznawania punktów w kryterium „doświadczenie Wykonawcy”:

| Doświadczenie Wykonawcy w realizacji usług polegających na nadzorze i konserwacji systemów gaszenia gazem i instalacji tryskaczowej | 0-2 lata | 3- 5 lat | 6-8 lat | 9 -11 lat | 12 lat i więcej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba punktów | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

7.     Sposób przygotowania oferty:

1)  Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2)  Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy

(Wykonawców  wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

3)  Oferta musi być sporządzona w 1 egzemplarzu, w języku polskim i mieć formę pisemną.

8.     Miejsce i termin składania oferty:

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,

ul.   Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz.

| do dnia: | 21.04.2015 | do godz. | 12:00 |
| --- | --- | --- | --- |

Jako termin złożenia oferty będzie przyjęta data i godzina dostarczenia jej pod wskazany wyżej adres.

2) Ofertę należy złożyć lub przesłać w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.

Kopertę należy opisać następująco:

Tytuł zamówienia: „Nadzór i  konserwacja systemów gaszenia gazem i instalacji tryskaczowej będącej na wyposażeniu Biblioteki Głównej UKW przy ul. Szymanowskiego 3 w Bydgoszczy w latach 2015-2017 ”

Zapytanie Ofertowe nr BZP-ZO-52/2015

Nazwa i adres Wykonawcy:………………………………………………………………………………

Nazwa i adres Zamawiającego: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ul. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz

9.    Opis warunków udziału w postępowaniu:

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

- posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia;

- dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu należy złożyć wypełniony i podpisany Formularz Oferty, stanowiący załącznik nr 1 oraz niżej wymienione dokumenty:

- Aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru CEIDG ( Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej ) lub odpis z KRS.

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

10.  Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty o cenie wyższej, przy czym w takim wypadku uzasadni dokonanie wyboru.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o zamówieniu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn, jak również prawo unieważnienia  ogłoszenia o zamówieniu bez podania przyczyny.

12.  W sprawie zamówienia należy  kontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego:

Osobami uprawniona do kontaktów są: Piotr Ryniec i Krzysztof Wilcz  - pokój 257,

tel. 52 34 19 152 w godz. od  8:00 do 15:00

………………………………………

(podpis osoby uprawnionej)

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO BZP-ZO-52/2015

- Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa:

Siedziba:

Nr telefonu/faksu:

Nr NIP:

Nr REGON:

Osoba do kontaktu, tel. e-mail:

Nawiązując do ogłoszenia w trybie Zapytania Ofertowego oferujemy wykonanie zamówienia na: „Nadzór i  konserwacja systemów gaszenia gazem i instalacji tryskaczowej będącej na wyposażeniu Biblioteki Głównej UKW przy ul. Szymanowskiego 3 w Bydgoszczy

w latach 2015-2017.”

w zakresie i na warunkach określonych w Zapytaniu Ofertowym (nr sprawy BZP-ZO-52/2015):

Oferuję(-my) wykonanie przedmiotu zamówienia za :

wartość kwartalną brutto*  ............................................................................................zł

słownie  ...............................................................................................................................

podatek od towarów i usług ……% wartość podatku  .............…………...zł

wartość kwartalną  netto ........………………………………….....…….......................zł

*zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku.

wartość całkowitą brutto ( za 8 kwartałów)*  .............................................................zł

słownie  ...............................................................................................................................

podatek od towarów i usług ………% wartość podatku  .............…………...zł

wartość całkowitą  netto ........………………………………….....…….......................zł

*zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku.

- Oświadczam/my, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Oświadczam/my, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu zgodnie z ust. 9 Zapytania Ofertowego nr BZP-ZO-52/2015.

- Zobowiązuje/my się wykonać całość zamówienia w terminie do 31 marca 2017 r.  od dnia podpisania umowy.

- Zobowiązuje/my się wykonać całość przedmiotu zamówienia z należytą starannością.

- Oświadczam/my, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach wskazanych przez Zamawiającego w załączonej do Zapytania Ofertowego umowie.

- Zgadzam/my się na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawnymi.

- Załącznikami do oferty są:

……………………………………………..

……………………………………………..

………………………………………………

……………………………………….........

# ............................., dnia .....................

# ………..........................................................

(podpisy upełnomocnionych  przedstawicieli Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 2.

Zestawienie urządzeń podlagających przeglądowi w zakresie umowy konserwacji.

STAŁE URZADZENIA GAŚNICZE INSTALACJA TRYSKACZOWA

Pomieszczenie pomp. PIWNICA

Lp.  Opis produktu

1 Pompa elektryczna Etanorm MX 50-200; 30 kW, prąd rozruchu: Y-D – 161,3 A  			1

2 Pompa z silnikiem diesla DPA-48/2940-50-200, silnik diesla 48 kW, pompa Etanorm MX 50-200, szafa    1

sterująca z akumulatorami.

3  Pompa uzupełniająca „jockey” – Movitec V0410 1,5 kW  						1

4  Układ testujący DN100 z kryzą pomiarową typu GARAND DN100 					1

5  Zawór kontrolno – alarmowy systemu mokrego NAV MX DN100  					4

6  Dzwon alarmowy AG-2  									1

7  Zawór testowy K80  										5

8  Zasuwa odcinająca z układem monitorującym typu AVK DN100  					9

9 Tryskacz przyścienny horyzontalny; temp. otwarcia 68 o C; stała wypływu K80; RTI Standard; 		10

10  Zawór zwrotny DN100 typu NMX  								3

11  Zbieracz nasad pożarowych DN110 x 2 x 75  							1

12  Zasuwa odcinająca z układem monitorującym typu AVK DN80  					1

13  Zawór zwrotny DN80 typu NMX 							 	1

14  Czujnik przepływu Potter Electric DN80  							1

15  Zawór pływakowy DN80  									1

16 System monitoringu poziomu wody w zbiorniku wody ppoż.  typu ELCLUWO SX114 z 4 sondami  	1

17 Tryskacz wiszący MX-5; temp. otwarcia 68 oC; stała wypływu K80; RTI Standard			1200

18 Tryskacz stojący MX-5; temp. otwarcia 68 O C; stała wypływu K80; RTI Standard; mosiężny 		250

19 Tryskacz stojący MX-5; temp. otwarcia 93 oC; stała wypływu K80; RTI Standard; mosiężny  		15

.

STAŁE URZADZENIA GAŚNICZE GAZOWE

Pomieszczenie: Serwerownia – pom. 1.5 PARTER

Nr katalogowy/typ  Opis produktu 								Ilość

Środek gaśniczy NOVEC 1230 (FK-5-1-12)  								116 kg

Butla 140 l TPED/Faber  										1

Zawór zbiornika środka gaśniczego 2"	  							1

Dysza 1"(25 mm)  										1

Dysza 1 1/2"(40 mm)  										1

Elektryczna głowica wyzwalająca  									1

Urządzenie do naciągania głowicy 									1

Ręczna głowica wyzwalająca  									1

Wskaźnik przepływu (wyzwolenia)  								1

Elastyczny wąż wylotowy 2" DIN  									1

Adapter zawór wylotowy rurociąg 2"  								1

Przyłącze zb.  pilot/ głównej butli 42bar  								1

Złączka wąż elastyczny- wskaźnik przepływu 		 					1

Elastyczny wąż wyzwalający 762 mm  								1

Adapter zawór wylotowy- rurociąg 2"  								1

Optyczna czujka dymu Apollo 65									2

Sygnalizator optyczno-akustyczny 									2

Przyciski start stop gaszenia									2

Centrala FIREBETA XT										1

Klapa odcinająca z siłownikiem GRYFIT FDG								1

Pomieszczenie : Magazyn nr 1 – pom. 2.15 I PIĘTRO

typ Opis produktu 									           Ilość szt.

Środek gaśniczy NOVEC 1230 (FK-5-1-12)  								437 kg

Butla 140 l TPED/Faber 										4

Zawór zbiornika środka gaśniczego 2" 								4

Rurka syfonowa- zbiornik 140 l 									4

Dysza 1 1/4"(32 mm) 										2

Dysza 2"(50 mm) 										2

Elektryczna głowica wyzwalająca 									1

Urządzenie do naciągania głowicy 									1

Pneumatyczna głowica wyzwalająca 								3

Ręczna głowica wyzwalająca 									1

Wskaźnik przepływu (wyzwolenia) 									1

Elastyczny wąż wylotowy 2" NPT (do zaworu zwr.) 							4

Zawór zwrotny 2" 										4

Przyłącze zb. pilot/ głównej butli 42bar 								1

Złączka wąż elastyczny- wskaźnik przepływu 							1

Elastyczny wąż wyzwalający 762 mm 								4

Optyczna czujka dymu Apollo 65									16

Sygnalizator optyczno-akustyczny 									4

Przyciski start stop gaszenia									4

Centrala FIREBETA XT										1

Klapa odcinająca z siłownikiem GRYFIT FDG								1

Pomieszczenie: Magazyn 2 – pom. 2.16, I PIĘTRO

Nr katalogowy/ typ Opis produktu 							            Ilość szt.

Środek gaśniczy NOVEC 1230 (FK-5-1-12)  							              1148 kg

Butla 140 l TPED/Faber  										10

Zawór zbiornika środka gaśniczego 2"  								10

Dysza 1"(25 mm)  										4

Dysza 1 1/4"(32 mm)  										3

Dysza 2"(50 mm)  										2

Dysza 2 1/2" (65 mm)  										5

Elektryczna głowica wyzwalająca  									2

Urządzenie do naciągania głowicy  									2

Pneumatyczna głowica wyzwalająca	  							8

Ręczna głowica wyzwalająca 									2

Wskaźnik przepływu (wyzwolenia)  								2

Elastyczny wąż wylotowy 2" NPT (do zaworu zwr.)  							10

Zawór zwrotny 2"  										10

Przyłącze zb. pilot/ głównej butli 42bar  								2

Optyczna czujka dymu Apollo 65									16

Sygnalizator optyczno-akustyczny 									4

Przyciski start stop gaszenia									4

Centrala FIREBETA XT										1

Klapa odcinająca z siłownikiem GRYFIT FDG								2

Załącznik nr 3

Oświadczenie Wykonawcy

(nazwa Wykonawcy)

Składając ofertę w zapytaniu ofertowym na:

„Nadzór i  konserwacja systemów gaszenia gazem i instalacji tryskaczowej będącej na wyposażeniu Biblioteki Głównej UKW przy ul. Szymanowskiego 3 w Bydgoszczy w latach 2015-2017”

oświadczamy, że posiadamy …………. lat doświadczenia w realizacji usług polegających na nadzorze i konserwacji systemów gaszenia gazem i instalacji tryskaczowej.

| ………..………, dnia ……- ……- 2015 r. | ……............................................ (podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela) |
| --- | --- |