Bydgoszcz, dnia 26.03.2018 r.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz,

ul. Chodkiewicza 30

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UKW/DZP-282-ZO-35/2018

PO MODYFIKACJI

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz występuje z Zapytaniem Ofertowym na realizację zamówienia:

1. Tytuł zamówienia: „Nadzór,  konserwacja i naprawy systemów gaszenia gazem i instalacji tryskaczowej w obiekcie Biblioteki Głównej UKW przy ul. Szymanowskiego 3 w Bydgoszczy w latach 2018-2020”

2. Rodzaj zamówienia: usługa/dostawa/roboty budowlane

3. Termin realizacji zamówienia:

Od 15.04.2018r do 14.04.2020r.

4.Opis przedmiotu zamówienia:

4.1 SYSTEM GASZENIA GAZEM:

- Prowadzenie konserwacji w zakresie ustalonym przez producenta systemu gaszenia gazem NOVEC 1230 42 bar, stałego rządzenia gaśniczego KD-1230 42 bar oraz systemem detekcji i sterowania gaszeniem FIREBETA XT.

- Symulacja procedury gaszenia przy zablokowaniu przed wypływem środka gaśniczego;

- Sprawdzenie prawidłowego działania centralki sterującej gaszeniem;

- Kontrola akumulatorów podtrzymujących zasilanie centralki sterującej;

- Sprawdzenie elektrycznych głowic wyzwalających pod wzglądem ich działania bez wyzwalania wypływu gazu ze zbiorników;

- Kontrola węży giętkich;

- Przegląd i konserwacja dysz wylotowych;

4.2 INSTALACJA TRYSKACZOWA:

- sprawdzenie ciśnienia przed i za zaworami kontrolno-alarmowymi;

- sprawdzenie działania urządzeń alarmowych ;

- sprawdzenie pracy zasuw zaporowych poprzez całkowite otwarcie i zamknięcie zawieradła i  kontroli czy pracują poprawnie wyłączniki krańcowe;

- kontrola automatycznego rozruchu pomp poprzez zmniejszenie ciśnienia wody w urządzeniu    rozruchowym. Zapisać pomiar rozruchu pompy;

- sprawdzanie możliwości ponownego rozruchu silnika spalinowego. Silnik powinien pracować  przez 20 minut. Następnie silnik należy wyłączyć i natychmiast ponownie włączyć za pomocą ręcznego  przycisku rozruchowego;

- kontrola tryskaczy;

- kontrola przewodów rurowych i zawiesi pod kontem korozji;

- kontrola uziemienie przewodów rurowych;

- kontrola zasilania wodą i ich urządzenia alarmowe poprzez obniżenia ciśnienia kolejno na  każdym zaworze  kontrolno-alarmowym. Należy sprawdzić uruchomienie się automatyczne pompy zasilającej elektrycznej przy ciśnieniu 5 bar i pompy diesla przy 4 barach . Kolejno przy każdym uruchomieniu należy zarejestrować działania turbinowego dzwonu alarmowego;

- kontrola armatury odcinającej. Całą armaturę odcinającą, kontrolującą przepływ wody do tryskaczy należy uruchomić w celu stwierdzenia gotowości do pracy. Po kontroli armaturę ustawić we właściwej pozycji ;

- sprawdzenie przesyłu komunikatów alarmowych do centralki stałego nadzoru;

- kontrola wydajności pomp wodnych w warunkach pełnego obciążenia. Skontrolować i  zapisać wydajność, ciśnienie na ssaniu , tłoczeniu i prąd pobierany przez pompę elektryczną. Wykonać 5 odczytów zmieniając parametry wydajności;

- kontrola zaworu pływakowego. Należy otworzyć spust ze zbiornika zapasu wody, upuścić nieco wody i sprawdzić  czy następuje dopełnienie zbiornika;

- kontrola i czyszczenie króćców pomiarowych czujników ciśnieniowych ewentualna korekta nastaw;

- kontrola automatyki sterującej pomp.

4.3   Dokonywanie drobnych prac polegających na wymianie lub naprawie drobnych elementów tj.

- wymiana smaru, podkładki, uszczelki wliczone w koszt konserwacji.

4.4  Wymiana urządzeń lub podzespołów gaśniczych wykraczających poza zakres konserwacji następować będzie na podstawie oddzielnego zlecenia Zamawiającego. Wykonawca będzie obciążał Zamawiającego jedynie za wymienione urządzenia i podzespoły na podstawie faktur zakupu a koszt usługi wymiany wliczony jest w koszt konserwacji.

4.5  Utrzymanie w sprawności zleconych do konserwacji systemów gaszenia pożaru z wyjątkiem postojów niezbędnych do wykonania czynności konserwacyjnych.

4.6 Przyjmowanie zgłoszeń i usuwanie awarii przez całą dobę 7 dni w tygodniu ( w tym dni ustawowo wolne od pracy) . W sytuacji nagłej awarii ekipa remontowa przyjedzie w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od jej zgłoszenia przez zamawiającego i usunie ją w ciągu 24 godzin. Jeśli usunięcie awarii nie będzie możliwe w czasie 24 godzin z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, ten poinformuje zamawiającego o zaistniałym fakcie.

4.7 Po każdej wykonanej konserwacji lub naprawie Wykonawca będzie sporządzał protokół z przeprowadzonych prac konserwacyjnych.

4.8  Częstotliwość przeglądów i konserwacji – w okresach kwartalnych.

4.9 Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania przedstawiciela zamawiającego z  dwudniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie konserwacji.

5.0   Usługa będzie rozliczana fakturami kwartalnymi po wykonaniu przedmiotu zamówienia

5.1   Wykaz urządzeń w obiekcie zawiera załącznik nr 2.

5. Opis sposobu obliczenia ceny:

W ofercie należy podać proponowaną cenę brutto w PLN za całość wykonania przedmiotu zamówienia.

Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty części eksploatacyjnych, robocizny, dojazdu  do  siedziby Zamawiającego.

6. Kryterium wyboru:

6.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

a) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

6.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| L.p. | KRYTERIUM | WAGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 95% |
| 2. | Gwarancja na wykonaną usługę | 5% |
| RAZEM: |  | 100% |

Obliczenia w poszczególnych kryteriach dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Oceny Zamawiający dokona na podstawie następujących wzorów:

dla kryterium „cena”: C = Cn / Cb x 100 pkt x  95 %

gdzie:

C = przyznane punkty za cenę

Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert

Cb = cena badanej oferty

Opis kryterium:

Cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za usługę. W cenie uwzględnia się podatek VAT oraz podatek akcyzowy jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż podlega obciążeniu podatkiem VAT lub podatkiem akcyzowym.

W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 95 pkt.

dla kryterium „termin gwarancji na wykonaną usługę”: G = Gb/ Gn  x 100 pkt x 5 %

gdzie:

G- przyznane punkty za termin gwarancji na wykonaną usługę

Gb- termin gwarancji na wykonaną usługę badanej oferty

Gn- najdłuższy zaoferowany termin gwarancji na wykonaną usługę

Opis kryterium:

Oceniając ofertę wg kryterium związanym z terminem gwarancji na wykonaną usługę Zamawiający będzie oceniał czas udzielonej gwarancji na wykonaną usługę, licząc od dnia podpisania ostatniego protokołu wykonania usługi. Minimalny termin gwarancji na wykonaną usługę wynosi 12 miesięcy a maksymalny 36 miesięcy.

W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie  5 pkt.

Łączna ilość punktów ocenianej oferty (ocena końcowa): W = C + G

gdzie:

W – ocena końcowa,

C – punkty za cenę,

G – punkty za termin gwarancji na wykonaną usługę

7. Sposób przygotowania oferty:

7.1	Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

7.2	Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

7.3	Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej (papierowej),                            w języku polskim  w 1 egzemplarzu. Zamawiający nie zgadza się na przesłanie oferty e-mailem.

7.4	Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8. Termin składania ofert:

8.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, Kancelaria Główna, pokój 108, blok „C” w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia: | 29.03.2018 r. | do godz. | 11:00 |
| --- | --- | --- | --- |

Jako termin złożenia oferty będzie przyjęta data i godzina dostarczenia jej pod wskazany wyżej adres.

8.2. Ofertę należy złożyć lub przesłać w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.

Kopertę należy opisać następująco:

Nazwa i adres Wykonawcy:..........………………………………………………………………..
Tytuł zamówienia: „Nadzór,  konserwację i naprawy systemów gaszenia gazem i instalacji tryskaczowej w obiekcie Biblioteki Głównej UKW przy ul. Szymanowskiego 3 w Bydgoszczy w latach 2018-2020”,

nr sprawy: UKW/DZP-282-ZO-35/2018,

nie otwierać przed 29.03.2018 r. godz. 11:00

9. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

9.1  nie podlegają wykluczeniu;

9.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego                     w ogłoszeniu o zamówieniu, dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to                         z odrębnych przepisów;

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

a) Wykonawca musi posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż  250 000,00 PLN;

3) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiadać zatrudnionych na pełnym etacie minimum dwóch konserwatorów z uprawnieniami UDT wymaganymi do wykonania przedmiotu zamówienia oraz min. jednego pracownika z uprawnieniami elektrycznymi eksploatacyjnymi;

b) Wykonawca wykaże, iż w okresie  ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres  prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje min. 3 usługi polegającą na nadzorze, konserwacji i naprawach systemów gaszenia gazem i instalacji tryskaczowej;

W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu należy złożyć wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do zapytana ofertowego oraz dokumenty wymienione w pkt 10 zapytania ofertowego.

10. Oświadczenia i dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu:

1) Aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja 
o Działalności Gospodarczej) lub wypis z KRS,

2) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż  250 000,00 PLN. Jeżeli z polisy nie wynika fakt jej opłacenia, należy załączyć do oferty dowód opłacenia polisy.

3)  Wykaz min. 3 usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w zakresie opisanym w pkt. 4 zapytania ofertowego (dowolny system gaszenia gazem), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, wg wzoru będącego zał. nr 3 do zapytania ofertowego.

Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4) Integralną częścią oferty jest Formularz Ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Niezłożenie wymaganego załącznika będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

5) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność   
z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz   
z ofertą. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców  
w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;

Wszystkie dokumenty/załączniki muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do składania oferty, sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski w oryginale (lub potwierdzone „za zgodność z oryginałem”).

11. Termin i warunki płatności: Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po wykonaniu przedmiotu zamówienia, przelewem w terminie do 21 dni licząc od daty wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku/faktury VAT.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty o cenie wyższej, przy czym w takim wypadku uzasadni dokonanie wyboru.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o zamówieniu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn, jak również prawo unieważnienia ogłoszenia o zamówieniu bez podania przyczyny.

14. W sprawie przedmiotu zamówienia należy  kontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego:

- w sprawach merytorycznych: Dariusz Ruciński, tel. (052) 34-19-152

- w sprawach formalno-prawnych: Agnieszka Malinowska, tel. (052) 34-19-163, zampub@ukw.edu.pl

Kanclerz UKW

mgr Renata Malak

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR UKW/DZP-282-ZO-35/2018

# 1.	Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa:

Siedziba:

Nr telefonu/faksu:

Nr NIP:

Nr REGON:

Osoba do kontaktu, tel., e-mail:

2.	Nawiązując do ogłoszenia w trybie Zapytania Ofertowego oferujemy wykonanie zamówienia na: „Nadzór,  konserwację i naprawy systemów gaszenia gazem i instalacji tryskaczowej w obiekcie Biblioteki Głównej UKW przy ul. Szymanowskiego 3 w Bydgoszczy w latach 2018-2020” za:

2.1 Kryterium I - Cena

wartość netto przeglądu za 1 kwartał ........………………………………PLN

podatek od towarów i usług .....................% wartość podatku  .............………. PLN

wartość ofertowa brutto przeglądu za 1 kwartał  ........................................................................... PLN

słownie .....................................................................................................................

wartość netto za 8 kwartałów ........………………………………PLN

podatek od towarów i usług .....................% wartość podatku  .............………. PLN

wartość ofertowa brutto za 8 kwartałów ........................................................................... PLN

słownie .....................................................................................................................

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

2.2 Kryterium II – Gwarancja: ____ miesięcy (podać ilość miesięcy, nie mniej niż 12 miesięcy 
i nie więcej niż 36 miesięcy) licząc od dnia podpisania ostatniego protokołu wykonania usługi.

3.	Oświadczam/my, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane 
z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz udzielone ewentualne rabaty.

4.	Zobowiązuje/my się wykonać całość przedmiotu zamówienia z należyta starannością.

5.	Oświadczam/my, że akceptujemy projekt umowy (załącznik nr 3).

6.   Zobowiązuje/my się wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie: 15.04.2018r. – 14.04.2020r.

7.	Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym oraz wyjaśnieniami 
i ewentualnymi zmianami Zapytania Ofertowego przekazanymi przez Zamawiającego 
i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

8.    Akceptuję/my warunki płatności określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

9.  Oświadczam/my, że posiadamy konserwatorów z uprawnieniami UDT wymaganymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

10.  Oświadczam/my, że posiadamy min. jednego pracownika z uprawnieniami elektrycznymi eksploatacyjnymi.

11.	 Zgadzam/my się na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawnymi.

Załącznikami do ofert są:

a) ……………………………………………..

b) ……………………………………………..

c) ……………………………………………..

d) ……………………………………………..

# ............................., dnia .....................

# .....................................................................................................................

# (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Załącznik nr 2

Zestawienie urządzeń podlagających przeglądowi w zakresie umowy konserwacji.

STAŁE URZADZENIA GAŚNICZE INSTALACJA TRYSKACZOWA

Pomieszczenie pomp. PIWNICA

Lp.  Opis produktu

1 Pompa elektryczna Etanorm MX 50-200; 30 kW, prąd rozruchu: Y-D – 161,3 A  			1

2 Pompa z silnikiem diesla DPA-48/2940-50-200, silnik diesla 48 kW De Maas FFE DOOSAN, 		1

pompa Etanorm MX 50-200, szafa sterująca ATK-32/16 z akumulatorami.

3  Pompa uzupełniająca „jockey” – Movitec V0410 1,5 kW  						1

4  Układ testujący DN100 z kryzą pomiarową typu GARAND DN100 				1

5  Zawór kontrolno – alarmowy systemu mokrego NAV MX DN100  					4

6  Dzwon alarmowy AG-2  									1

7  Zawór testowy K80  										5

8  Zasuwa odcinająca z układem monitorującym typu AVK DN100  					9

9 Tryskacz przyścienny horyzontalny; temp. otwarcia 68 o C; stała wypływu K80; RTI Standard; 	10

10  Zawór zwrotny DN100 typu NMX  								3

11  Zbieracz nasad pożarowych DN110 x 2 x 75  							1

12  Zasuwa odcinająca z układem monitorującym typu AVK DN80  					1

13  Zawór zwrotny DN80 typu NMX 							 	1

14  Czujnik przepływu Potter Electric DN80  							1

15  Zawór pływakowy DN80  									1

16 System monitoringu poziomu wody w zbiorniku wody ppoż.  typu ELCLUWO SX114 z 4 sondami  	1

17 Tryskacz wiszący MX-5; temp. otwarcia 68 oC; stała wypływu K80; RTI Standard			1200

18 Tryskacz stojący MX-5; temp. otwarcia 68 O C; stała wypływu K80; RTI Standard; mosiężny 	250

19 Tryskacz stojący MX-5; temp. otwarcia 93 oC; stała wypływu K80; RTI Standard; mosiężny  		15

.

STAŁE URZADZENIA GAŚNICZE GAZOWE

Pomieszczenie: Serwerownia – pom. 1.5 PARTER

Nr katalogowy/typ  Opis produktu 								Ilość

Środek gaśniczy NOVEC 1230 (FK-5-1-12)  							116 kg

Butla 140 l TPED/Faber  										1

Zawór zbiornika środka gaśniczego 2"	  							1

Dysza 1"(25 mm)  										1

Dysza 1 1/2"(40 mm)  										1

Elektryczna głowica wyzwalająca  									1

Urządzenie do naciągania głowicy 									1

Ręczna głowica wyzwalająca  									1

Wskaźnik przepływu (wyzwolenia)  								1

Elastyczny wąż wylotowy 2" DIN  								1

Adapter zawór wylotowy rurociąg 2"  								1

Przyłącze zb. pilot/ głównej butli 42bar  								1

Złączka wąż elastyczny- wskaźnik przepływu 		 					1

Elastyczny wąż wyzwalający 762 mm  								1

Adapter zawór wylotowy- rurociąg 2"  								1

Optyczna czujka dymu Apollo 65									2

Sygnalizator optyczno-akustyczny 									2

Przyciski start stop gaszenia									2

Centrala FIREBETA XT										1

Klapa odcinająca z siłownikiem GRYFIT FDG								1

Pomieszczenie : Magazyn nr 1 – pom. 2.15 I PIĘTRO

typ Opis produktu 									           Ilość szt.

Środek gaśniczy NOVEC 1230 (FK-5-1-12)  							437 kg

Butla 140 l TPED/Faber 										4

Zawór zbiornika środka gaśniczego 2" 								4

Rurka syfonowa- zbiornik 140 l 									4

Dysza 1 1/4"(32 mm) 										2

Dysza 2"(50 mm) 										2

Elektryczna głowica wyzwalająca 									1

Urządzenie do naciągania głowicy 									1

Pneumatyczna głowica wyzwalająca 								3

Ręczna głowica wyzwalająca 									1

Wskaźnik przepływu (wyzwolenia) 								1

Elastyczny wąż wylotowy 2" NPT (do zaworu zwr.) 							4

Zawór zwrotny 2" 										4

Przyłącze zb. pilot/ głównej butli 42bar 								1

Złączka wąż elastyczny- wskaźnik przepływu 							1

Elastyczny wąż wyzwalający 762 mm 								4

Optyczna czujka dymu Apollo 65									16

Sygnalizator optyczno-akustyczny 									4

Przyciski start stop gaszenia									4

Centrala FIREBETA XT										1

Klapa odcinająca z siłownikiem GRYFIT FDG								1

Pomieszczenie: Magazyn 2 – pom. 2.16, I PIĘTRO

Nr katalogowy/ typ Opis produktu 							            Ilość szt.

Środek gaśniczy NOVEC 1230 (FK-5-1-12)  						          1148 kg

Butla 140 l TPED/Faber  										10

Zawór zbiornika środka gaśniczego 2"  								10

Dysza 1"(25 mm)  										4

Dysza 1 1/4"(32 mm)  										3

Dysza 2"(50 mm)  										2

Dysza 2 1/2" (65 mm)  										5

Elektryczna głowica wyzwalająca  									2

Urządzenie do naciągania głowicy  								2

Pneumatyczna głowica wyzwalająca	  							8

Ręczna głowica wyzwalająca 									2

Wskaźnik przepływu (wyzwolenia)  								2

Elastyczny wąż wylotowy 2" NPT (do zaworu zwr.)  						10

Zawór zwrotny 2"  										10

Przyłącze zb. pilot/ głównej butli 42bar  								2

Optyczna czujka dymu Apollo 65									16

Sygnalizator optyczno-akustyczny 									4

Przyciski start stop gaszenia									4

Centrala FIREBETA XT										1

Klapa odcinająca z siłownikiem GRYFIT FDG							2

Załącznik nr 3

Wykaz usług

na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu

(nazwa Wykonawcy)

Składając ofertę w zapytaniu ofertowym na:

Nadzór,  konserwację i naprawy systemów gaszenia gazem i instalacji tryskaczowej w obiekcie Biblioteki Głównej UKW przy ul. Szymanowskiego 3 w Bydgoszczy w latach 2018-2020

oświadczamy, że wykazujemy się zdolnością zawodową, polegającą na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie następujących usług, odpowiadających wymaganiom Zamawiającego:

| Lp. | Przedmiot usługi | Wartość usługi brutto | Data wykonania usługi | Podmiot na rzecz którego została wykonana usługa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

UWAGA:

Do wykazu usług Wykonawca winien załączyć dowody, czy zostały one wykonane należycie.

| ………..………, dnia ……- ……- 2018 r. | ……............................................ (podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela) |
| --- | --- |

Załącznik nr 4

Projekt / Umowa nr ……………………..

zawarta w dniu ………….. roku pomiędzy:

Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, adres: 85 – 064 Bydgoszcz,

ul. Chodkiewicza 30, NIP 5542647568, REGON 340057695, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

mgr Renatę Malak – Kanclerza UKW

przy kontrasygnacie mgr Renaty Stefaniak – Kwestor

a

……………………………………………………………………………………………………………….

reprezentowanym przez : ……............................………………………, zwanym dalej „Wykonawcą”.

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych poniżej 30 tys. euro, na: „Nadzór,  konserwację i naprawy systemów gaszenia gazem i instalacji tryskaczowej w obiekcie Biblioteki Głównej UKW przy ul. Szymanowskiego 3 w Bydgoszczy w latach 2018-2020”.

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi nadzoru, konserwacji i napraw systemów gaszenia gazem i instalacji tryskaczowej w obiekcie Biblioteki Głównej UKW przy ul. Szymanowskiego 3 w Bydgoszczy.

- Zakres wykonywanych prac będzie obejmować:

2.1 	SYSTEM GASZENIA GAZEM:

- prowadzenie konserwacji w zakresie ustalonym przez producenta systemu gaszenia gazem   NOVEC 1230  42 bar, stałego urządzenia gaśniczego KD-1230 42 bar oraz systemem detekcji i sterowania gaszeniem FIREBETA XT

- symulacja procedury gaszenia przy zablokowaniu przed wypływem środka gaśniczego

- sprawdzenie prawidłowego działania centralki sterującej gaszeniem

- kontrola akumulatorów podtrzymujących zasilanie centralki sterującej

- sprawdzenie elektrycznych głowic wyzwalających pod wzglądem ich działania bez wyzwalania wypływu gazu ze zbiorników

- kontrola węży giętkich

- przegląd i konserwacja dysz wylotowych

2.2 	INSTALACJA TRYSKACZOWA:

- sprawdzenie ciśnienia przed i za zaworami kontrolno-alarmowymi

- sprawdzenie działania urządzeń alarmowych

- sprawdzenie pracy zasuw zaporowych poprzez całkowite otwarcie i zamknięcie zawieradła i   kontroli czy pracują poprawnie wyłączniki krańcowe

- kontrola automatycznego rozruch pomp poprzez zmniejszenie ciśnienia wody w urządzeniu rozruchowym. Zanotować parametry rozruchu pompy.

- sprawdzanie możliwości ponownego rozruch silnika spalinowego. Silnik powinien pracować przez 20 minut. Następnie silnik należy wyłączyć i natychmiast ponownie włączyć za pomocą ręcznego przycisku rozruchowego .

- kontrola tryskaczy

- kontrola przewodów rurowych i zawiesi pod kontem korozji

- kontrola uziemienie przewodów rurowych

- kontrola urządzeń zasilania wodą i urządzeń alarmowych poprzez obniżenia ciśnienia kolejno na każdym zaworze kontrolno-alarmowym. Należy sprawdzić automatyczne uruchomienie się elektrycznej pompy zasilającej przy ciśnieniu 5 bar i pompy diesla przy ciśnieniu 4 bar. Kolejno przy każdym uruchomieniu należy zarejestrować działanie turbinowego dzwonu alarmowego

- kontrola armatury odcinającej. Całą armaturę odcinającą, kontrolującą przepływ wody do tryskaczy należy uruchomić w celu stwierdzenia gotowości do pracy. Po kontroli armaturę ustawić we właściwej pozycji

- sprawdzenie przesyłu komunikatów alarmowych do centralki stałego nadzoru

- kontrola wydajności pomp wodnych w warunkach pełnego obciążenia. Skontrolować i zapisać wydajność, ciśnienie ssania , tłoczenia i prąd pobierany przez pompę elektryczną. Wykonać 5 odczytów zmieniając parametry wydajności

- kontrola zaworu pływakowego. Należy otworzyć spust ze zbiornika zapasu wody upuścić nieco wody i sprawdzić czy następuje dopełnienie zbiornika

- kontrola i czyszczenie króćców pomiarowych czujników ciśnieniowych oraz ewentualna korekta nastaw

- kontrola automatyki sterującej pomp

3.	Dokonywanie drobnych prac polegających na wymianie lub naprawie drobnych elementów takich jak uszczelki, podkładki, oringi, smary, taśmy teflonowe, uszczelniacze, śrubki itp. wliczone są w koszt konserwacji

4.	Wymiana urządzeń lub podzespołów gaśniczych wykraczających poza zakres konserwacji następować będzie na podstawie oddzielnego zlecenia Zamawiającego. Wykonawca będzie obciążał Zamawiającego kosztami jedynie za wymienione urządzenia i podzespoły a koszt usługi wliczony jest w koszt konserwacji.

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do wglądu faktury zakupu urządzeń i podzespołów.

5.	Utrzymanie w sprawności zleconych do konserwacji systemów gaszenia pożaru z wyjątkiem postojów niezbędnych do wykonania czynności konserwacyjnych.

6.	Wykonawca udziela …….. miesięcznej gwarancji jakości na wykonane prace w zakresie prawidłowości ich wykonania i działania urządzeń objętych usługą - od daty sporządzenia protokołu odbioru. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że wykonane prace nie spełniają wymagań wynikających z gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o tym fakcie poprawienia dokonanych prac na własny koszt i ryzyko. Prawidłowe wykonanie obowiązków z gwarancji jakości zostanie potwierdzone protokołem odbioru.

7.	Przyjmowanie zgłoszeń i usuwanie awarii przez całą dobę 7 dni w tygodniu (w tym dni wolne od pracy oraz niedziele i święta). W sytuacji nagłej awarii Wykonawca zobowiązuje się ,że ekipa serwisowa przyjedzie na obiekt w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego i usunie ją w ciągu 24 godzin. Jeśli usunięcie awarii nie będzie możliwe w czasie 24 godzin z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, ten poinformuje zamawiającego o zaistniałym fakcie.

8.  Po każdej wykonanej konserwacji lub naprawie Wykonawca będzie sporządzał protokół z przeprowadzonych prac konserwacyjnych.

9.	Częstotliwość przeglądów i konserwacji – w okresach kwartalnych.

10.	Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania przedstawiciela zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie konserwacji.

11.	Usługa będzie rozliczana fakturami kwartalnymi po wykonaniu przedmiotu zamówienia, na

podstawie protokołów odbioru potwierdzających  wykonanie prac i czynności przez

Wykonawcę.

12.	Wykaz urządzeń w obiekcie zawiera załącznik nr 2.

§ 2

Termin realizacji przedmiotu umowy

- Przedmiot umowy Wykonawca zrealizuje w terminie od dnia 15.04.2018r. do dnia 14.04.2020 roku.

§ 3

Wynagrodzenie

      - Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, określonego § 1,   wynosi:

Wartość netto za 1 kwartał: …………………. PLN

Podatek VAT od towarów i usług ………… %

Wynagrodzenie brutto za 1 kwartał: …………… PLN

słownie : ………………………………………………………………………

Łącznie maksymalne wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:

Wartość netto: …………………. PLN

Podatek VAT od towarów i usług ………… %

Wynagrodzenie brutto: …………… PLN

słownie : ………………………………………………………………………

      - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty niezbędne do  prawidłowego wykonania usługi, w szczególności określone w § 1 , z wyjątkiem kosztów części zakupionych na podstawie indywidualnych zleceń, o których mowa w § 1 ust. 4.

      - Zapłata za wykonaną usługę następować będzie na podstawie wystawianych przez Wykonawcę kwartalnych faktur VAT z załączonymi, potwierdzonymi przez przedstawiciela Zamawiającego protokołami odbioru wykonanych prac przeglądowych i konserwacyjnych, zgodnymi z zakresem określonym w § 1 niniejszej umowy.

      - Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności w terminie 21 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, podany w tej fakturze.

      - Strony postanawiają, że dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

      - Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie dokonać przelewu wierzytelności z tytułu wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się do:

1) zapewnienia dostępu Wykonawcy do objętych umową urządzeń w sposób umożliwiający bezpieczne i prawidłowe prowadzenie przeglądów i konserwacji,

2) pisemnego powiadomienia Wykonawcy o planowanym wyłączeniu z eksploatacji urządzeń objętych przeglądami i konserwacją w terminie 7 dni przed wyłączeniem.

- Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy ze strony Zamawiającego są:

Dariusz Ruciński tel. 723 667 135, mail: dariusz_rucinski@ukw.edu.pl

Krzysztof Wilcz tel. 52 341 91 52, mail: krzwil@ukw.edu.pl

- Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: ……………………............

tel. …………………………… mail:…………………………………………………………………..

- Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli stron, nie jest wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie obu stron.

- Strony ustalają, iż w sprawie realizacji niniejszej umowy będą kontaktować się drogą elektroniczną na adresy wskazane w ust. 2 i ust. 3, chyba, że umowa stanowi inaczej.

- Czynności do których odnosi się elektroniczny sposób komunikacji mogą w razie potrzeby być dokonywane również w formie pisemnej lub telefonicznie.

§ 5

Wypowiedzenie, odstąpienie od umowy

- Zamawiający   może - oprócz przypadków określonych w Kodeksie Cywilnym - odstąpić od umowy w razie:

- zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- gdy Wykonawca nie przystąpi do wykonywania czynności wskazanych w§1  umowy lub jeżeli opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy wyniesie 14 dni roboczych.

- dwukrotnego stwierdzenia przez  Zamawiającego wykonywania przedmiotu umowy w sposób sprzeczny z postanowieniami umowy.

- gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z obowiązującymi przepisami 
i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, bez zachowania należytej staranności wymaganej przy realizacji umowy.

- Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono drugiej stronie oświadczenie o wypowiedzeniu. Rozwiązanie umowy w drodze wypowiedzenia ,wymaga formy pisemnej.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach wskazanych w §5 ust.1.

§ 6

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w wysokości 0,8 % wynagrodzenia brutto za 1 kwartał, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w przybyciu ekipy serwisowej, o której mowa w § 1 ust. 7;

- w wysokości  0,8 % wynagrodzenia brutto za 1 kwartał, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w likwidacji awarii, o której mowa w § 1 ust. 7,

- w wysokości 0,8 % wynagrodzenia brutto za 1 kwartał, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązków o których mowa w § 1 ust. 6,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego  z przyczyn, o których mowa w § 5 ust. 1 b) -d) karę w wysokości 15 % maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto ,  o którym mowa w § 3 ust. 1.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 7

Postanowienia końcowe

- Zmiana umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnego aneksu, jeżeli nie doprowadzi do naruszenia przepisów powszechnie obowiązujących.

- W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

- Wszelkie spory wynikłe z tej umowy będą w pierwszej instancji rozstrzygały sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY		WYKONAWCA

.................................................					    ……………………..……….....