Bydgoszcz, dn. 18. 04. 2019 r.

Dot. postępowania nr: UKW/DZP-281-R-39/2019

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. z 3 października 2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.) Zamawiający odpowiada na pytania do SIWZ zadane przez Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „ Wykonanie instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) w pomieszczeniach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy”.

Pytanie nr 1

W  dokumentacji projektowej oraz w przedmiarach widnieje informacja, że Wykonawca ma przed instalacją nowego systemu SSP, zdemontować istn. System SSP, a czujki należy zutylizować. W związku z powyższym prosimy o informację, czy utylizację czujek ma wykonać Wykonawca czy Zamawiający? Mając na względzie sposób utylizacji, a także przechowywanie czujek, prosimy o  informacje jakiego typu czujki przeznaczone do demontażu, są zainstalowane na obiekcie?

Odpowiedź:

Dokumentacja projektowa jasno określa, iż utylizacja czujek pożarowych jest w zakresie Wykonawcy. Protokół z utylizacji należy przedstawić Zamawiającemu.
W DS nr 1 ul. Łużycka 24 obecnie zainstalowane są:
-czujki DOR 35  152 szt.
-czujki TUP 37  9 szt.
W budynku DS. nr 2 ul. Łużycka 21 obecnie zainstalowane są:
-czujki DOR 35  153 szt.
-czujki TUP 37  9 szt.
W budynku MUiDP ul. Berwińskiego 4 obecnie zainstalowane są:
-czujki DOR 35  4 szt.
-czujki DIO 36  16 szt.

Pytanie nr 2

W dokumentacji projektowej brak jest informacji dotyczących parametrów technicznych elementów projektowanego systemu. W związku z powyższym prosimy aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie przekazania/zamieszczenia na stronie Zamawiającego parametrów technicznych projektowanych elementów systemu SSP (centrale, ropy, czujki itp…). Według naszej opinii dokumentacja projektowa powinna uwzględnić/zawierać parametry techniczne projektowanych elementów systemu SSP potwierdzając tym samym prawidłowy dobór urządzeń.

Odpowiedź:

Dokumentacja techniczna zawiera w punkcie 1.2 wytyczne do urządzeń, a parametry techniczne wynikają z tejże dokumentacji.

Pytanie nr 3

W dokumentacji projektowej widnieje informacja, ze system SSP ma być połączony z Jednostką Państwowej Straży Pożarnej. Dokumentacja Projektowa nie zawiera opisu, schematów połączenia projektowanej centrali z urządzeniami zapewniającymi transmisje sygnału do PSP. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej w zakresie wskazania poprzez opis, rysunki gdzie i jak podłączyć budowany system SSP z urządzeniami zapewniającymi transmisje sygnału do PSP.

Odpowiedź:

Obecny system posada połączenie do Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem firmy AJG. Zatem po stronie Wykonawcy leży tylko podłączenie centralki AJG do projektowanej centralki instalacji SSP. Nie ma potrzeby dodatkowych schematów połączeń projektowanej centrali z urządzeniami zapewniającymi transmisję sygnału do PSP.

Pytanie nr 4

W dokumentacji projektowej widnieje informacja „Przed przystąpieniem do montażu instalacji sygnalizacji pożaru należy zdemontować ist. czujki i widoczne fragmenty przewodów doprowadzających”. Mając na względzie charakter obiektu i sposób realizacji inwestycji według naszej opinii ist. system SSP powinien zostać zdemontowany po instalacji i uruchomieniu i odbiorze wybudowanego systemu SSP będącego przedmiotem niniejszego postępowania. Prosimy o weryfikację zapisów z projektu w tym zakresie.

Odpowiedź:

Nastąpiła zmiana w zapisie projektu. "Istniejący system SSP należy zdemontować po wykonaniu i odbiorze wybudowanego systemu SSP".

Pytanie nr 5

W dokumentacji projektowej widnieje informacja, że w budynku zainstalowane są w klatkach schodowych centralki oddymiania, które należy połączyć przewodami sterowniczymi z projektowaną centralka sygnalizacji pożaru zapewniając możliwość sterowania akcją oddymiania z komendy wydanej przez centralkę sygnalizacji pożaru. Mając na względzie powyższy zapis informujemy, że Dokumentacja  Projektowa nie zawiera rysunków/opisów/schematów wykonania takowych połączeń oraz nie są podane typy i parametry urządzeń (centralki oddymiania)/moduły (w centralce SSP), które zapewniały by poprawną pracę – prawidłowy dobór urządzeń i połączeń/okablowania. Według naszej opinii dokumentacja projektowa musi zawierać tego typu opracowanie. Prosimy o aktualizację dokumentacji projektowej w powyższym zakresie i zamieszczenie na stronie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Dokumentacja projektowa nie musi zawierać dodatkowych opracowań w tym zakresie. Istniejące połączenie centrali oddymiającej przepiąć do nowej  centrali p-pożarowej.

(-) Kanclerz UKW

mgr Renata Malak