Bydgoszcz, dnia 10.06.2019 r.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz,

ul. Chodkiewicza 30

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UKW/DZP-282-ZO-73/2019

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz występuje z Zapytaniem Ofertowym na realizację zamówienia:

1. Tytuł zamówienia: „Wykonanie przeglądu, konserwacji i odkażania klimatyzacji oraz agregatów skraplających i wody lodowej zainstalowanych w obiektach UKW w Bydgoszczy”

2. Rodzaj zamówienia: usługa/dostawa/roboty budowlane

3. Termin realizacji zamówienia:

do 30 dni roboczych, licząc od dnia podpisania umowy lecz nie później niż do dnia 09.08.2019 roku;

4.Opis przedmiotu zamówienia:

4.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania jednorazowego przeglądu, konserwacji oraz odkażania klimatyzacji oraz agregatów skraplających i wody lodowej zainstalowanych w obiektach UKW w Bydgoszczy wskazanych w załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego.

4.2 Zakres wykonywanych prac, zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i  dokumentacją techniczną urządzeń, będzie obejmować:

  - Konserwacje jednostek chłodniczych wg wymogów  DTR  poszczególnych producentów.

  - Szczegółowy zakres czynności serwisowych zawiera załącznik nr 1.

  - Wykonawca udziela na wszystkie wykonane prace objęte przedmiotem umowy gwarancji jakości na okres 12 miesięcy, w szczególności w zakresie walorów technicznych i użytkowych urządzeń istniejących w chwili podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

  - Wykonawca musi posiadać wszelkie uprawnienia do przeglądów gwarancyjnych 
i pogwarancyjnych urządzeń: Emicon, Fuji Electric, Clint, Carrier, LG, Daikin, Gree, Fujitsu, Mitsubishi oraz uprawnienia do potwierdzenia wykonanej usługi poprzez wpis CRO.

  - Wykaz i ilość urządzeń zawiera załącznik nr 2.

  - Zamawiający wymaga od Wykonawcy po zakończonym przeglądzie wystawienia protokołu 
z wykonanej usługi  dla każdego z urządzeń osobno oraz wpisu o dokonanych czynnościach 
w karty urządzeń zarejestrowanych w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO) zgodnie 
z Ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z dnia 15 maja 2015 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2221).

5. Opis sposobu obliczenia ceny:

W ofercie należy podać proponowaną cenę brutto w PLN za całość wykonania przedmiotu zamówienia.

Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty zużytych materiałów eksploatacyjnych, preparatów odgrzybiających, czynnika chłodniczego,  dojazdu, robocizny, dokonania wpisu do systemu CRO  itp.

6. Kryterium wyboru:

6.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

a) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

b) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

6.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| L.p. | KRYTERIUM | WAGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 90% |
| 2. | Termin realizacji zamówienia | 10% |
| RAZEM: |  | 100% |

Obliczenia w poszczególnych kryteriach dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Oceny Zamawiający dokona na podstawie następujących wzorów:

dla kryterium „cena”: C = Cn / Co x 100 pkt x 90%

gdzie:

C = przyznane punkty za cenę

Cn = najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert

Co = cena badanej oferty

Opis kryterium:

Cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych uwzględniająca podatek VAT oraz podatek akcyzowy jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż podlega obciążeniu podatkiem VAT oraz podatkiem akcyzowym.

W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 90 pkt.

dla kryterium „termin realizacji zamówienia”: T = Tn/ Tb  x 100 pkt x 10%

gdzie:

T- przyznane punkty za termin dostawy

Tn- najkrótszy termin realizacji zamówienia

Tb- termin realizacji zamówienia badanej oferty

Opis kryterium:

Oceniając ofertę wg kryterium związanym z terminem realizacji Zamawiający będzie oceniał czas realizacji zamówienia podany w przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym, licząc od dnia podpisania umowy do dnia zrealizowania przedmiotu zamówienia.

W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 pkt.

Łączna ilość punktów ocenianej oferty (ocena końcowa): W = C + T

gdzie:

W – ocena końcowa,

C – punkty za cenę,

T – punkty za termin realizacji zamówienia.

7. Sposób przygotowania oferty:

7.1	Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

7.2	Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

7.3	Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej (papierowej),                            w języku polskim  w 1 egzemplarzu. Zamawiający nie zgadza się na przesłanie oferty e-mailem.

7.4	Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7.5	Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu (ów) określającego (ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

7.6	Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać                               z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost                     z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

8. Termin składania ofert:

8.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, Kancelaria Główna, pokój 108, blok „C” 
w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia: | 19.06.2019 r. | do godz. | 13:00 |
| --- | --- | --- | --- |

Jako termin złożenia oferty będzie przyjęta data i godzina dostarczenia jej pod wskazany wyżej adres.

8.2. Ofertę należy złożyć lub przesłać w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.

Kopertę należy opisać następująco:

Nazwa i adres Wykonawcy:..........………………………………………………………………..
Tytuł zamówienia: „Wykonanie przeglądu, konserwacji i odkażania klimatyzacji oraz agregatów skraplających i wody lodowej zainstalowanych w obiektach UKW w Bydgoszczy”,

nr sprawy: UKW/DZP-282-ZO-73/2019,

nie otwierać przed 19.06.2019 r. godz. 13:00

9. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)  nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego                     w ogłoszeniu o zamówieniu, dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to                         z odrębnych przepisów;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

c) zdolności technicznej lub zawodowej

W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu należy złożyć wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy, stanowiący załącznik nr 3.

10. Oświadczenia i dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu:

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w przypadku:

- podmiotów posiadających osobowość prawną jak i spółek prawa handlowego nie posiadających osobowości prawnej – wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego,

- osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do rejestru CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej),

- działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej – umowa spółki cywilnej lub zaświadczenie                   o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników.

Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 10 pkt. 1) , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.

Dokumenty, o których mowa powyżej,  powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Integralną częścią oferty jest wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy, stanowiący załącznik   nr 3 do zapytania ofertowego. Nie złożenie wymaganego załącznika, będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność                         z oryginałem przez osobę upoważnioną) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz                       z ofertą. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się                    o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców                                     w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;

11. Termin i warunki płatności: Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po wykonaniu przedmiotu zamówienia, przelewem w terminie do 30 dni licząc od daty wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty o cenie wyższej, przy czym w takim wypadku uzasadni dokonanie wyboru.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o zamówieniu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn, jak również prawo unieważnienia ogłoszenia o zamówieniu bez podania przyczyny.

14. Klauzula dotycząca ochrony danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego z siedzibą przy ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz;

- administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ukw.edu.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. UKW/DZP-282-ZO-73/2019  prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 1;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

1  Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

W przypadku przekazywania przez Wykonawcę przy składaniu oferty danych osobowych innych osób, Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania wobec tych osób, w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 RODO i złożenia stosownego oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym.

15. W sprawie przedmiotu zamówienia należy  kontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego:

- w sprawach merytorycznych: Arkadiusz Sych, tel. (052) 34-19-141, as@ukw.edu.pl

- w sprawach formalno-prawnych: Weronika Janecka, tel. (052) 34-19-165, zampub@ukw.edu.pl

Kanclerz UKW

/-/mgr Renata Malak

Załącznik nr 1

ZAKRES CZYNNOŚCI SERWISOWYCH PRZY KONSERWACJI AGREGATÓW CHŁODNICZYCH ORAZ WODY LODOWEJ W OBIEKTACH UKW:

- Kontrola wstępna:

-	czynności wstępne związane z działaniem układu

-	oględziny zewnętrzne urządzenia (instalacji)

-	odnotowanie parametrów urządzenia (nr seryjnego, ciśnień roboczych, rodzaju czynnika)

-	przegląd aparatury zabezpieczającej

-	kontrola korozji poszczególnych elementów urządzenia (instalacji)

-	ocena szczelności układu chłodniczego (instalacji)

- Kontrola szczegółowa:

-	informacja o stanie urządzenia

-	inwentaryzacja ilości czynnika i rodzaju czynnika chłodniczego w instalacji oraz odnotowanie 	tych parametrów w karcie przeglądu

-	liczba godzin pracy urządzenia (o ile możliwe)

-	stanu wszelkich połączeń instalacji (spawów, zamocowań, podpór itp.)

-	stanu technicznego izolacji termicznej oraz ewentualne uzupełnienie braków

-	zabezpieczeń części ruchomych przed uszkodzeniami mechanicznymi

-	stanu zaworów, czujników, filtrów itp.

-	pracy sprężarek ( pomiar prądu, hałasu, powrót oleju)

-	parametrów pracy urządzenia ( temperatury, ciśnienia ssania i tłoczenia, różnicy ciśnień na 	filtrach, przegrzanie czynnika, poziom oleju itp.)

- Konserwacja:

-	wymiana ewentualnych uszczelniaczy

-	uzupełnienie poziomu oleju w układzie

-	uzupełnienie czynnika chłodniczego ( do ilości 1 kg – wliczone w koszt konserwacji)

-	smarowanie łożysk wentylatorów i silników (jeśli istnieją)

-	czyszczenie skraplaczy i obudów (mycie strumieniem wody pod ciśnieniem)

-	czyszczenie wszelkiego rodzaju filtrów (jeśli możliwe)

-	czyszczenie łopatek wirników wentylatorów skraplaczy

-	uzupełnienie brakujących elementów mocowań urządzeń i obudów

-	szczegółowa kontrola działania automatyki i ewentualna regulacja (aplikacji regulatorów, 	nastaw czujników, działania przekaźników, zabezpieczeń termicznych itp.)

- 	oczyszczenie i sprawdzenie drożności układu odprowadzenia skroplin

-	sprawdzenie działania przekładni pasowej (jeśli istnieje)

- 	sprawdzenie i regulacja naciągu lub wymiana pasków klinowych (jeśli istnieją)

-	przegląd układów sterowania i zasilania siłowego

-	sprawdzenie (dokręcenie) połączeń elektrycznych zarówno w szafie sterowniczej jak i na   	zaciskach urządzeń oraz AKPiA

- 	próby funkcjonalne układów sterowania i regulacji

-	pomiary elektryczne urządzenia (skuteczność ochrony porażeniowej oraz rezystancji izolacji)

ZAKRES CZYNNOŚCI SERWISOWYCH PRZY KONSERWACJI KLIMATYZATORÓW 
W OBIEKTACH UKW:

- Kontrola wstępna:

-	czynności wstępne związane z działaniem układu

-	oględziny zewnętrzne urządzenia (instalacji)

-	odnotowanie parametrów urządzenia (nr seryjnego, ciśnień roboczych, rodzaju czynnika)

-	przegląd aparatury zabezpieczającej

-	kontrola korozji poszczególnych elementów urządzenia (instalacji)

-	ocena szczelności układu chłodniczego (instalacji)

- Kontrola szczegółowa:

-	stanu wszelkich połączeń instalacji (spawów, zamocowań, podpór itp.)

-	stanu technicznego izolacji termicznej oraz ewentualne uzupełnienie braków

-	zabezpieczeń części ruchomych przed uszkodzeniami mechanicznymi

-	stanu zaworów, czujników, filtrów itp.

-	pracy sprężarki ( pomiar prądu, hałasu, powrót oleju)

-	parametrów pracy urządzenia ( temperatury, ciśnienia ssania i tłoczenia, różnicy ciśnień na 	filtrach, przegrzanie czynnika, poziom oleju itp.)

- Konserwacja:

-	wymiana ewentualnych uszczelniaczy

-	uzupełnienie poziomu oleju w układzie

-	uzupełnienie czynnika chłodniczego ( do ilości 100 gramów – wliczone w koszt konserwacji)

-	smarowanie łożysk wentylatorów i silników (jeśli istnieją)

-	czyszczenie skraplaczy i obudów (mycie strumieniem wody pod ciśnieniem)

-	czyszczenie wszelkiego rodzaju filtrów

-	czyszczenie łopatek wentylatorów jednostek zewnętrznych

-	czyszczenie kierownic powietrza oraz obudów jednostek wewnętrznych

-	odgrzybianie parowników jednostek wewnętrznych (preparatem lub poprzez ozonowanie)

-	uzupełnienie brakujących elementów mocowań urządzeń i obudów

-	szczegółowa kontrola działania automatyki i ewentualna regulacja (aplikacji regulatorów, 	nastaw czujników, działania przekaźników, zabezpieczeń termicznych itp.)

-	oczyszczenie i sprawdzenie drożności układu odprowadzenia skroplin

-	sprawdzenie zadziałania pompki skroplin (jeżeli istnieją)

-	przegląd układów sterowania i zasilania

-	sprawdzenie i ewentualne dokręcenie połączeń elektrycznych zarówno w jednostce 	zewnętrznej jak i wewnętrznej

-	próby funkcjonalne układów sterowania i regulacji

-	pomiary elektryczne urządzenia (skuteczność ochrony porażeniowej oraz rezystancji izolacji)

Załącznik nr 2

ZESTAWIENIE AGREGATÓW CHŁODNICZYCH

| Biblioteka Główna ul. Szymanowskiego 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | N9/W9 wentylatorownia 2.51 | EMICON MCE 201.U.KC , R 410a |
|  | agregat nr 4 na dachu | Nr ser.: 12B059, 2012 r. |
| 2 | N5/W5 | EMICON MCE 752 S.KC , R 410a |
|  | agregat na dachu | Nr ser.: 12PO82, 2012 r. |
| 3 | Wentylatorownia w piwnicy | EMICON MCE 982.U.KC, R 410a |
|  | agregat w garażu | Nr ser.: 12P083, 2012 r |
| 4 | N12/W12 | EMICON MCE 1522.S.KC, R 410a |
|  | agregat na dachu | Nr ser.: 12PO84, 2012 r. |
| 5 | pom. Zbiorów specjalnych - klimakowekt. | EMICON RAE 201.U.KC, R 410a - 4,5 kg |
|  | agregat wody lodowej nr 3 - dach | Nr ser.: 12PO85, 2012 r. |
| CEKFiS bud. AB, C, D, E ul. Sportowa 2 |  |  |
| 6 | bud. AB NW1 | EMICON MCE 201K |
|  |  | nr ser. 11F017 |
| 7 | bud. AB NW2 | EMICON MCE 201K |
|  |  | nr ser. 11F015 |
| 8 | bud AB NW3 | EMICON MCE 702K |
|  |  | nr ser. 11F021 |
| 9 | bud AB NW4 | EMICON MCE 241K |
|  |  | nr ser. 11F018 |
| 10 | bud AB NW5 | EMICON MCE 421K |
|  |  | nr ser. 11F020 |
| 11 | bud AB NW6 | EMICON MCE 131K |
|  |  | nr ser. 11F011 |
| 12 | bud AB NW7 - podbasenie | Pompa ciepła , 58.51 kW, R 407C |
|  |  | sprężarki: MTZ 125 + MTZ 160 |
| 13 | bud AB NW8 | EMICON MCE 201K |
|  |  | nr ser. 11F016 |
| 14 | bud AB NW9 | EMICON MCE 101K |
|  |  | nr ser. 11F008 |
| 15 | bud AB NW10 | EMICON MCE 101K |
|  |  | nr ser. 11F007 |
| 16 | bud C NW1 | EMICON MCE 161K |
|  |  | nr ser. 11F014 |
| 17 | bud C NW2 | EMICON MCE 131K |
|  |  | nr ser. 11F010 |
| 18 | bud C NW3 | EMICON MCE 421K |
|  |  | nr ser. 11F019 |
| 19 | bud C NW4 | EMICON MCE 41K; nr ser. 11F006 |
| 20 | bud C NW5 | EMICON MCE 131Knr ser. 11F009 |
| 21 | bud D NW1 | EMICON MCE 161K |
|  |  | nr ser. 11F013 |
| 22 | bud. D NW2 | EMICON MCE 151K |
|  |  | nr ser. 11F012 |
| 23 | bud E NW1 | DAIKIN ERQ140A7V1B, nr ser. 3401444 |
| 24 | bud E NW2 | DAIKIN ERQ200A7W1B, nr ser. 5404082 |
| ul. Chodkiewicza 30 |  |  |
| 25 | Budynek główny C - Aula Atrium | agregat chłodniczy IGLOTECH BRISTOL COMP. |
| 26 | Budynek główny B - siłownia SWFiS | agregat chłodniczy DAIKIN RP200B7W1, nr f 3503023, R 407C - 7,5 kg, 2005 r. |
| 27 | bud F aula Mikotosyn | COOL MINIGE MTZ40*2KB2P , 2006 r. |
|  |  | Nr ser.: G4M000156, R 404A |
| 28 | Budynek F- Aula Nova - agregat na dachu | CARRIER 38RA-090-A0007-PEE, prod. 10.2003 Nr ser.:12X314710, R 407C |
| 29 | Bud F- mikotoksyny Nowe KATEDRA FIZJOLOGII I TOKSYKOLOGII | CLINT, MHA/K 131, R 410A , 2013 r. Nr ser.: 12/231100 |
| 30 | Bud. F - mikotoksyny Nowe | klimat. Inwerter FUJITSU AOYG30LAT4, 8 kW |
|  | KATEDRA FIZJOLOGII I TOKSYKOLOGII | Nr ser.: T011327, R 410A - 3,3 kg, 05.2013 r. |
| Kopernika 1 |  |  |
| 31 | serwerownia | klimatyzator MITSUBISHI 2, PKA-RP100FL/PUHZ-P100YHA |
| 32 | serwerownia | klimatyzator MITSUBISHI 2, PKA-RP100FL/PUHZ-P100YHA |
| 33 | serwerownia | klimatyzator MITSUBISHI 2, PKA-RP100FL/PUHZ-P100YHA |
| 34 | strych agregat dla centrali wentylacyjnej | EMICON MCE 281 K, R 407 C, 2009 r. Nr ser.: 09K086 |
| 35 | Serwerownia | klimatyzator MIDEA MOEU-55HFN1 |
| 36 | Serwerownia | klimatyzator MIDEA MOEU-55HFN1 |
| 37 | Serwerownia | klimatyzator MIDEA MOEU-55HFN1 |
| 38 | Serwerownia | klimatyzator MIDEA MOEU-55HFN1 |
| 39 | Serwerownia | klimatyzator MIDEA MOEU-55HFN1 |
| 40 | Serwerownia | klimatyzator MIDEA MOEU-55HFN1 |
| Jagiellońska 11 |  |  |
| 41 | Budynek dydaktyczny - Aula | agregat chłodniczy DAIKIN, nr dok. 3TW10206-1 |
| Poniatowskiego 12 |  |  |
| 42 | Centrala wentylacyjna AULA | FUJITSU AJY126LAHL, nr ser. R201449 |
|  |  | 40 kW, R 410 A - 11,8 kg |
| 43 | AULA | CLINT MHA/K71, nr ser. 12/220746/2 |
|  |  | 2012 r., R 410a |
| 44 | AULA | CLINT MHA/K71, nr ser. 12/221228 |
|  |  | 2012 r., R 410a |

ZESTAWIENIE KLIMATYZATORÓW W OBIEKTACH UKW

| Biblioteka Główna ul. Szymanowskiego 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | serwerownia - multisplit | DAIKIN 4MXS68F2V1B, 6.8/8.6 Kw, 2012 r. |
|  |  | Nr ser.: J078938, R 410a - 2,6 kg |
| 2 | serwerownia | DAIKIN RKS71FAV1B, 2012 r. |
|  |  | Nr ser.: E004077/2012, R 410a - 2,3 kg |
| 3 | serwerownia | DAIKIN RKS71FAV1B, 2012 r. |
|  |  | Nr ser.: E004081/2012, R 410a - 2,3 kg |
| CEKWiS bud. AB, C, D ul. Sportowa 2 |  |  |
| 4 | serwerownia bud. AB - pom. 007 | Fuji Electric ROG 30LFT, 8 kW Nr ser.: T000266, R 410a - 2,1 kg |
| 5 | serwerownia bud. AB - pom. 118 | Fuji Electric ROG 30LFT, 8 kW Nr ser.: T000412, R 410a - 2,1 kg |
| 6 | serwerownia bud. C - pom. 005 | Fuji Electric ROG 24LFL, 7,1 kW Nr ser.: R000239, R 410a - 1,65 kg |
| 7 | serwerownia bud. D | Fuji Electric ROG 18LFC, 5,2 kW Nr ser.: E003062, R 410a - 1,2 kg |
| 8 | bud E serwerownia | DAIKIN FTXS20K |
| GRABOWA 2 |  |  |
| 9 | Instytut filologii angielskiej | Przenośny Blaupunkt BAC PO-1312-A06D |
| ul. Chodkiewicza 30 |  |  |
| 10 | Budynek główny A - serwerownia | klimatyz. GREE GWHN24DCNK3A1A/O |
|  |  | Nr ser.:TM312.GWHN24DCNK3A1AI |
| 11 | Budynek główny A - sala nr 24 Rady Wydziału | klimatyzator LG (kasetonowy) UT180IUU |
| 12 | Budynek główny B- sala nr 31 Inst.Techniki | klimatyzator przenośny, FRAL 1100 nrf 801493 |
| 13 | Budynek główny B - sala nr 32 | klimatyzator przenośny FRAL 1100 nrf 801528 |
| 14 | Pomieszczenie kanclerza | klimatyzator Fuji AOY18 |
| 15 | Budynek główny B- sala nr 33 Instytut Techniki | klimatyzator FUJI nr E003499/E000144 |
| 16 | Budynek E - Kwestura, pom. kasy | klimatyzator FUJI RS12U |
| 17 | Budynek E- kwestura , pom. nr 1 | klimatyzator GREE GWN09 EANK3AAA 1/1 |
| 18 | Budynek E - Kwestura, pom. nr 2 | klimatyzator GREE GWN09 |
| 19 | Budynek E - Kwestura, pom. nr 3 | klimatyzator GREE GWN12, DBNK3A1A |
| 20 | Budynek E - Kwestura, pom. nr 4 | klimatyzator GREE GWN09, EANK3AAA1/2 |
| 21 | Budynek E - Kwestura, pom. nr 31 | klimatyzator GREE GWN09, EANK3AAA1/3 |
| 22 | Budynek E - Kwestura, pom. nr 33 | klimatyzator SHARP, AY-AP9FHR |
| 23 | Budynek F- Laboratoriu Biochemi -pom 108 | klimatyzator Fujitsu |
| 24 | Bud F - mikotoksyny pom 8 | klimatyzator MITSUBISHI, MSC-12RV, nr ser.: 0023815T |
| 25 | Bud. F- mikotoksyny pom. 8 | klimatyzator Fuji RSG 18 |
| 26 | Bud F - mikotoksyny pom.102 | klimatyzator Fuji RTZ 24 RS/RO 14 FC, nr fabr.: E00218 |
| 27 | Bud F - mikotoksyny pom.5 | klimatyzator Fuji RTZ 24 |
| 28 | Bud. F- mikotoksyny Nowe | klimatyzator Fuji nr ASYG30LF |
| 29 | Bud. F- mikotoksyny Nowe | klimatyzator Fuji ADYG18 |
| 30 | Bud. F - mikotoksyny Nowe | klimatyzator Fuji ADYG24 |
| 31 | Bud F - mikotoksyny Nowe, KATEDRA FIZJOLOGII I TOKSYKOLOGII | klimatyzator Fuji AOYG30LAT4, 8 kW, Nr ser.: T011327, R 410A - 3,3 kg |
| 32 | Bud F - mikotoksyny Nowe | klimatyzator Fiju AOYG24 |
| 33 | Mikotoksyny nowe - pom. socjalne | Fujitsu ASYG 18LFCA |
| 34 | Bud f - mikotoksyny Nowe | klimatyzator Fuji AOYG24 |
| 35 | Budynek F- Laboratorium mikrobiologii pom .105 | klimatyzator LG S12AHP, nr 008TKAJ11504 |
| Kopernika 1 |  |  |
| 36 | Budynek Dydaktyczny- Lab. Pozymetrii Rtęciowej | Klimatyzator Sharp |
| 37 | UPS | Klimatyzator SHARP AE-A9FHR |
| 38 | UPS | Klimatyzator SHARP AE-A9FHR |
| Al. Ossolińskich 12 |  |  |
| 39 | Bud. Dydaktyczny - Lab. 1 IBO | klimatyzator LG P18EN.UL2, 5kW R410a |
| 40 | Bud. dydaktyczny - Lab. 2 IBO | klimatyzator LG S12AHPue2, 3,51 kW R410a |
| 41 | Budynek Dydaktyczny - Lab. Katedry IBE pom 021 | Fujitsu AOY18LFC |
| Pl. Wyssenhoffa 11 |  |  |
| 42 | Budynek dydaktyczny - serwerownia | klimatyzator LG P18EM.UL2, 5 kW R410a |
| 43 | Budynek dydaktyczny - serwerownia | klimatyzator LG P18EM.UL2, 5 kW R410a |
| Ogińskiego 16 |  |  |
| 43 | Budynek administracyjny-Dziekanat WMFiT 8p. | klimatyzator LG 09AHP, nr 105TKAJ0J520 |
| 44 | Sala 09 parter | klimatyzator SHARP AE-A9FHR, |
| 45 | Wydział Nauk Przyrodniczych VII p | KAISAI KFU-12 HRF |
| 46 | Wydział Nauk Przyrodniczych VII p | KAISAI KFU-12 HRF |
| 47 | Wydział Nauk Przyrodniczych VII p | KAISAI KFU-12 HRF |
| 48 | Wydział Nauk Przyrodniczych VII p | KAISAI KFU-12 HRF |
| 49 | Wydział Nauk Przyrodniczych VII p | KAISAI KFU-12 HRF |
| 50 | pok 211 sekretariat | klimatyzator SHARP AE-A9FHR, |
| Staffa 1 |  |  |
| 51 | Budynek dydaktyczny- Pom. nr 6 | klimatyzator DAIKIN, FTYN35DV3B/1 |
| 52 | Budynek dydaktyczny- Pom. nr 6 | klimatyzator DAIKIN, FTYN35DV3B/2 |
| 53 | Budynek dydaktyczny- Pom. nr 201 | klimatyzator DAIKIN, FTYN35DV3B/3 |
| 54 | Budynek dydaktyczny- Pom. nr 103 | klimatyzator LG (kasetonowy), UT30/VV30W |
| Poniatowskiego 12 |  |  |
| 55 | serwerownia | klimatyzator Fijitsu AOYG24FL, 7,1 kW |
|  |  | Nr ser.: R021023, R 410a - 1.65 kg |
| 56 | serwerownia | klimatyzator Fujitsu AOYG24FL, 7.1 kW |
|  |  | Nr ser.: R021234, R 410a - 1.65 kg |
| 57 | pom 02 | Klimatyzator Fuji RTZ 24 |
| Powstańców Wlkp. 2 |  |  |
| 58 | pom. 26 - labolatorium prof. Zorenko | klimatyzator LG P18EM.UL2, 5 kW R410a |
| Powstańców Wlkp. 10 |  |  |
| 59 | pom 225 | Daikin FTXN35K |
| 60 | pom 226 | Daikin FTX71FV1B |
| 61 | pom 228 | Daikin FTX 35 |
| 62 | pom 230 | Daikin FTXS71FV1B |
| 63 | pom 328 | Daikin FTXN71K |
| 64 | Laboratorium Mikrobiologi II p. | klimatyzator przenośny GREE |
| 65 | pom 227 | Daikin FTXN35K |

Załącznik nr 3

FORMULARZ OFERTOWY

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR UKW/DZP-282-ZO-73/2019

# 1. Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa:

Siedziba:

Nr telefonu/faksu:

Nr NIP:

Nr REGON:

Osoba do kontaktu, tel. e-mail:

2. Nawiązując do ogłoszenia w trybie Zapytania Ofertowego oferujemy wykonanie zamówienia na: „Wykonanie przeglądu, konserwacji i odkażania klimatyzacji oraz agregatów skraplających i wody lodowej zainstalowanych w obiektach UKW w Bydgoszczy” za:

Kryterium I – Cena

      - wartość ofertową brutto ................................................................................................ PLN

słownie .....................................................................................................................

      - wartość netto ........…………………………………………………………………………. PLN

      - podatek od towarów i usług ..................... % wartość podatku .............…………… PLN

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

Kryterium II – Termin realizacji zamówienia

Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie:

do ……. dni roboczych od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem pkt. 3 Zapytania Ofertowego nr UKW/DZP-282-ZO-73/2019

3. Oświadczam/my, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane 
z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszty urządzeń, zużytego materiału, dojazdu, robocizny.

4. Zobowiązuje/my się wykonać całość przedmiotu zamówienia z należyta starannością.

5. Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym oraz wyjaśnieniami 
i ewentualnymi zmianami Zapytania Ofertowego przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

6. Zgadzam/my się, że w przypadku przekroczenia terminu realizacji zamówienia podanego w naszej ofercie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia i wyboru kolejnej oferty.

7. Oświadczam/my, że akceptujemy projekt umowy stanowiący załącznik nr 4.

8. Akceptuję/my warunki płatności określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

9. Oświadczam/my, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu zgodnie z pkt. 9 Zapytania Ofertowego nr UKW/DZP-282-ZO-73/2019.

10. Oświadczam/my , że wypełniłem/łam obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2.

1  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego    przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2 w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych, niż bezpośrednio jego dotyczących

Załącznikami do ofert są:

a) ……………………………………………..

b) ……………………………………………..

# ............................., dnia .....................

……………………………………………………………………

(podpisy upełnomocnionych  przedstawicieli Wykonawcy)

Załącznik nr 4

Umowa/projekt

zawarta w dniu ………….. roku pomiędzy:

Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, adres: 85 – 064 Bydgoszcz, 
ul. Chodkiewicza 30, NIP 5542647568, REGON 340057695, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

mgr Renatę Malak – Kanclerza UKW

przy kontrasygnacie mgr Renaty Stefaniak – Kwestora UKW

a

……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………..

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy 
w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych poniżej 30 tys. euro, na: „Wykonanie przeglądu, konserwacji i odkażania klimatyzacji oraz agregatów skraplających i wody lodowej zainstalowanych w obiektach UKW 
w Bydgoszczy” nr UKW/DZP-282-ZO-73/2019.

§ 1

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania jednorazowego przeglądu, konserwacji 
i odkażania klimatyzacji oraz agregatów skraplających i wody lodowej zainstalowanych 
w obiektach UKW w Bydgoszczy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,  ofertą wykonawcy oraz  szczegółowym zakresem czynności serwisowych stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, jako integralna część niniejszej umowy.

- Szczegółowy wykaz urządzeń, o których mowa w ust. 1 wraz z podaniem ich lokalizacji zawiera załącznik nr 2 stanowiący integralną część niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i dokumentacją techniczną instalacji i urządzeń. Prowadzenie konserwacji odbywać się będzie w zakresie wymogów określonych przez producenta danego urządzenia.

- Wykonawca zapewnia, że osoby przez niego zatrudnione do wykonanych prac posiadają wszelkie wymagane przepisami uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania prac przy urządzeniach ujętych w niniejszej umowie.

- Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania usługi w terminie do 30 dni roboczych, licząc od dnia podpisania umowy lecz nie później niż do dnia 09.08.2019 roku,

- Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia dostępu Wykonawcy do objętych umową urządzeń w sposób umożliwiający bezpieczne i prawidłowe prowadzenie przeglądów 
i konserwacji niezwłocznie po zgłoszeniu gotowości do dokonania przeglądów, nie później niż w terminie 3 dni od tego zgłoszenia. Wykonawca będzie informował Zamawiającego 
o planowanych terminach konserwacji w poszczególnych lokalizacjach z min 3 dniowym wyprzedzeniem.

- Po zakończeniu przeglądu i konserwacji Wykonawca sporządzi protokół końcowy, który powinien zawierać w szczególności:

1)	dane urządzenia takie jak: producent, typ, model, nr seryjny, rodzaj oraz ilość czynnika chłodniczego

2)	miejsce zainstalowania,

3)	datę spisania protokołu,

4)	opis dokonanych czynności kontrolnych,

5)	opis dokonanych prac konserwacyjnych,

6)	ewentualne uwagi dotyczące:

-	konieczności dokonania naprawy  i jej zakresu z podaniem szacunkowego kosztu naprawy,

-	konieczności wymiany części niewchodzącej w zakres dokonanej konserwacji 
z podaniem szacunkowego kosztu jej wymiany,

7)	podpisy przedstawicieli stron, z ewentualnymi zastrzeżeniami ze strony Zamawiającego co do sposobu dokonanego przeglądu i konserwacji.

- Po zakończeniu przeglądów wszystkich urządzeń Wykonawca zobowiązuje się do dokonania wpisu do kart urządzeń w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO) zakresu wykonanej usługi dla poszczególnych urządzeń (o ile wymagają tego obowiązujące przepisy – dotyczy urządzeń powyżej 
3 kg czynnika chłodniczego).

- Po zakończeniu umowy Wykonawca zobowiązany jest do pozostawienia pomieszczenia w stanie niepogorszonym.

§ 2

Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości:

Wartość netto: ................ PLN

podatek od towarów i usług ( VAT ) ……. % w wysokości: ................... PLN

wynagrodzenie brutto: .......................... PLN

(słownie: .................................................................................................................................... )

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, w szczególności koszt dojazdu, wykonania usługi, części wymienionych 
w ramach czynności konserwacyjnych, dokonanie wpisu w CRO.

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi po podpisaniu protokołu końcowego przez Zamawiającego, o którym mowa w §1 ust. 7.

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z załączonymi do niej protokołami z przeglądów.

- Strony postanawiają, że dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 3

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy

- Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy ze strony Zamawiającego, posiadającymi upoważnienie do podpisywania protokołów końcowych są:

- Arkadiusz Sych, tel. (052) 34-19-141, as@ukw.edu.pl

- Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: ………………………. adres e-mail: ......................................................., tel. ……………………………………..…

- Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli, nie jest wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie obu stron.

- Strony ustalają iż w sprawie realizacji niniejszej umowy będą kontaktować się drogą elektroniczną na adresy wskazane w ust. 1 i ust. 2, lub telefonicznie.

- Czynności do których odnosi się elektroniczny sposób komunikacji mogą w razie potrzeby być dokonywane również w formie pisemnej.

§ 4

Odpowiedzialność za niezgodność z przedmiotem umowy

- W razie stwierdzenia w protokole końcowym przez Zamawiającego nieprawidłowo dokonanego przeglądu lub nieprawidłowo dokonanej konserwacji, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego,  jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub zastrzeżeń na własny koszt i ryzyko.

- Wykonawca udziela na wszystkie wykonane prace objęte przedmiotem umowy gwarancji jakości na okres 12 miesięcy, w szczególności w zakresie walorów technicznych i użytkowych urządzeń istniejących w chwili podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

- W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że dokonane prace nie posiadają cech wynikających 
z gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o tym fakcie, usunięcia wady na własny koszt i ryzyko.

§ 5

Odstąpienie od umowy

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy 
w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę jej postanowień a w szczególności:

- nieprzystąpienia realizacji przedmiotu umowy lub jej przerwania, jeżeli przerwa trwa dłużej niż 7 dni,

- w przypadku gdy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy przekracza 7 dni 
w odniesieniu do terminu określonego w §1 ust. 5,

- w przypadku  gdy opóźnienie w wykonaniu obowiązków określonych w §4 ust. 1 , 
3 przekracza 7 dni.

§ 6

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących w wysokości:

1)	0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 2st. 1, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu czynności, o którym mowa w § 1 ust. 1, w odniesieniu do terminu realizacji przedmiotu umowy wskazanego w § 1 ust. 5.

2)	0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 2, za każdy dzień opóźnienia w dokonaniu czynności, o których mowa w § 4 ust. 1 lub 3.

3)	10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie § 5 ust. 2.

- Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 
w przypadku, gdy szkoda przewyższa wartość zastrzeżonych kar umownych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 7

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

- Wszelkie spory wynikłe z tej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

Zamawiający	Wykonawca

.........................................................	.........................................................