Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego na zadania p.n.: „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń bloku F w Campusie przy ul. Chodkiewicza 30 wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi.”

Dla prawidłowej oceny stanu technicznego obiektu zalecane jest wykonanie robót odkrywkowych i w razie konieczności wykonanie dodatkowych ekspertyz technicznych. (koszt do ujęcia w ofercie)

W projekcie należy uwzględnić następujące zagadnienia:

- MODERNIZACJA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH I INSTALACJI SANITARNYCH WEWNĄTRZ BUDYNKU:

- Rozebranie spękanych ścianek działowych w obszarze oddziaływania.

- Rozebranie posadzki w pomieszczeniach z obniżoną posadzką wskutek osiadania warstw podposadzkowych.

- Wybranie gruntu do poziomu fundamentów i ocena kierunku  napływu wody podposadzkowej. Likwidacja przyczyny napływu wód do przestrzeni podposadzkowej budynku.

- Wymiana poziomów kanalizacyjnych i wodociągowych na elementy z materiałów o dużej odporności alkaliczno-kwasowej.

- Wykonanie płyty żelbetowej podposadzkowej  o zwiększonym zbrojeniu krawędziowym opartej na odsadzkach fundamentowych wg zaleceń orzeczenia technicznego.

- Wykonanie warstw wyrównawczych, izolacyjnych, samopoziomujących i okładzinowych posadzek.

- Wykonanie nowych ścianek działowych z płyt STG łącznie z okładzinami.

- Wyłączenie z eksploatacji instalacji gazowej na czas prowadzenia robót budowlanych.

- LIKWIDACJA ZAPADLISKA NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ OD STRONY ZACHODNIEJ BUDYNKU

- Rozbiórka nawierzchni betonowej w miejscu zapadliska.

- Rozpoznanie przyczyny zapadania się nawierzchni i kierunku napływu wody z uwzględnieniem przedostawania się wody opadowej pod nawierzchnię utwardzoną (stwierdzone podczas opadów).

- Wykonanie nowej nawierzchni  betonowej w miejscu zapadliska.

- Sprawdzenie prawidłowości odpływu wód deszczowych z nawierzchni utwardzonej (drożność studzienek, prawidłowe spadki nawierzchni).

- WYMIANA SIECI KANALIZACYJNEJ PIĘTROWEJ OD STRONY WSCHODNIEJ BUDYNKU (BOISKA)

- Demontaż odcinka sieci kanalizacji piętrowej pomiędzy studniami Si1 a Si2 wg zał. nr 1 ok. 44m.

- Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej na odcinku Si1 a Si2.

- Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej na w/w odcinku.

- Ułożenie drutu miedzianego 1.5mm² celem lokalizacji ewentualnych przecieków i uszkodzeń.

- PODJAZD DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

- Wykonanie podjazdu likwidującego różnicę poziomów (3 stopnie) w komunikacji na parterze budynku.

- ZLIKWIDOWANIE NAPŁYWU WÓD OPADOWYCH DO PIWNIC BUDYNKU LABORATORIUM MIKOTOKSYN

- Rozpoznanie kierunku napływu wód do piwnic budynku.

- Wykonanie robót zabezpieczających budynek przed zalewaniem pomieszczeń piwnic i szybu windowego.

- Utwardzenie i odprowadzenie wód opadowych z placyku pomiędzy budynkiem stołówki a budynkiem Laboratorium Mikotoksyn.

- WYKONANIE NOWEJ INSTALCJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

- Rozebranie istniejących kanałów wentylacyjnych.

- Modernizacja istniejącej centrali wentylacyjnej oraz agregatu chłodniczego dla Auli Nova.

- Wykonanie trzech nowych instalacji wentylacyjnych wraz z centralami i agregatami. chłodniczymi oraz podłączeniem ciepła technologicznego z węzła CO. Każdy z układów obsługiwać ma odrębną strefę:

-	kuchnia i stołówka

-	pomieszczenia laboratoryjne

-	pomieszczenia biurowe na parterze i I piętrze .

- MODERNIZACJA BUDYNKU MIKOTOKSYN

- Wykonanie wanny ze stali nierdzewnej w podszybiu dźwigu osobowego wraz z przeniesieniem przewodów zasilających.

- Uruchomienie dźwigu osobowego w uzgodnieniu z UDT.

- Wykonanie napraw okładzin ściennych i posadzkowych w pomieszczeniach podpiwniczonych w budynku Mikotoksyn z osuszeniem zawilgoconych ścian.

- Modernizacja wejścia głównego  wraz z przyległym placem utwardzonym do budynku Mikotoksyn.

- DRENAŻ OPASKOWY

- Wykonanie drenażu opaskowego wokół pawilonu F i budynku Mikotoksyn.

Opracowanie dokumentacji:

- Wykonanie koncepcji naprawy obiektu, która po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego będzie podstawą do realizacji dokumentacji technicznej – szt. 1.

- Sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania.

- Wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego uwzgledniającego zapisy ekspertyz technicznych – szt. 5.

- Złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę /pozwolenie na wykonywanie robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami czy decyzjami, zgodnie z Prawem Budowlanym.

- Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – szt. 2.

- Opracowanie przedmiaru robót wraz z podstawą wyceny – szt. 2.

- Opracowanie kosztorysu inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami – szt. 2.

- Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami.

Wykonawca powinien w swojej ofercie skalkulować ryzyko, które wynika z ograniczenia w opisie przedmiotu zamówienia i tym samym z niskiej jakości podstawy do oszacowania przez niego ceny oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia.