Bydgoszcz, dnia 22.10.2019 r.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Adres: 85-064 Bydgoszcz,

ul. Chodkiewicza 30

ZAPYTANIE OFERTOWE NR UKW/DZP-282-ZO-122/2019

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz występuje z Zapytaniem Ofertowym na realizację zamówienia:

- Tytuł zamówienia: „Przegląd i konserwacja UPS-ów serwerowych w obiektach UKW w Bydgoszczy”

- Rodzaj zamówienia: usługa/ dostawa/roboty budowlane

- Termin realizacji zamówienia: od 10 do 25 dni roboczych, licząc od dnia podpisania umowy

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest przegląd i konserwacja 5 szt. UPS-ów serwerowych w obiektach CEKFiS-u przy ul. Sportowej 2 oraz 1szt. UPS-a w budynku przy ul. Poniatowskiego 12. Zakres przeglądu zawiera wymianę akumulatorów w powyższych UPS-ach

- Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia (akumulatory):

- spełniał wszystkie wymagane parametry techniczne i użytkowe;

- posiada wszystkie ważne certyfikaty, atesty, oraz zawiera oznaczenia i inne dokumenty wymagane prawem powszechnie obowiązującym;

- jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych;

- jest dopuszczony do obrotu handlowego na obszarze Polski zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.

- posiada wszystkie części i podzespoły niezbędne do prawidłowego działania.

- Zakres konserwacji i przeglądów:

- kontrola stanu pracy oraz sprawdzenie historii zdarzeń i alarmów,

- wymiana akumulatorów,

- przegląd podzespołów,

- sprawdzenie poprawności sygnalizacji,

- próbne załączenie z symulacją po wymianie akumulatorów (przez test baterii należy rozumieć uruchomienie testu wewnętrznego zasilacza przy obciążeniu występującym w obiekcie),

- próbne przełączenie z symulowaniem braku napięcia zasilającego (wyłączenie/załączenie falownika), przeciążenia i uszkodzenia (kontrolne przełączenie falownik/bypass),

- przełączenie UPS-ów na zewnętrzny bypass serwisowy,

- wyczyszczenie z kurzu, dokręcenie zacisków prądowych,

- wykonanie pomiarów parametrów wejściowych i wyjściowych.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy po zakończonym przeglądzie wystawienia protokołu z wykonanej usługi  dla każdego z urządzeń osobno.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu Cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Zamawiający wymaga zaoferowania 12 miesięcy okresu gwarancji na całość przedmiotu zamówienia.

- W celu prawidłowego oszacowania przedmiotu zamówienia zaleca się dokonanie wizji lokalnej. Wizja lokalna możliwa w dni robocze w godz. 8.00-14.30. Osobą kontaktową jest Krzysztof Wilcz,  tel. 52 34 19 152.

- W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że właściwości i parametry dostarczonego towaru (akumulatorów) nie są zgodne z treścią oferty Wykonawcy i zapisami zapytania ofertowego, Wykonawca zobowiązuje się do dokonania nieodpłatnej wymiany rzeczy na taka sama ilość rzeczy zgodnych z treścią oferty i zapisami zapytania ofertowego w terminie 7 dni od daty zgłoszenia.

- Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne, które określone są w § 6 projektu umowy.

- Opis sposobu obliczenia ceny:

W ofercie należy podać proponowaną cenę brutto w PLN za całość wykonania przedmiotu zamówienia. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia tj. wykonanie, dostawę, transport, rozładunek towaru do siedziby Zamawiającego, itp.

- Kryterium wyboru:

  - Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

  - zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

  - nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

  - Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| L.p. | KRYTERIUM | WAGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 60% |
| 2 | Termin realizacji zamówienia | 40% |
| RAZEM: |  | 100% |

Obliczenia w w/w kryterium dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Oceny Zamawiający dokona na podstawie następującego wzoru:

dla kryterium „cena”: C = Cn / Co x 100 pkt x 60%

gdzie:

C = przyznane punkty za cenę

Cn= najniższa cena ofertowa (brutto) spośród ważnych ofert

Co= cena oferty ocenianej

Opis kryterium:

Cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za usługę. W cenie uwzględni się podatek VAT oraz podatek akcyzowy jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż podlega obciążeniu podatkiem VAT oraz podatkiem akcyzowym.

W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 pkt.

dla kryterium „termin realizacji zamówienia”: T = Tn/ Tb  x 100 pkt x 40%

gdzie:

T- przyznane punkty za termin dostawy

Tn- najkrótszy czas realizacji zamówienia

Tb- czas realizacji badanej oferty

Opis kryterium:

Oceniając ofertę wg kryterium związanym z terminem dostawy Zamawiający będzie oceniał czas realizacji zamówienia, licząc od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego do dnia zrealizowania przedmiotu zamówienia.

W kryterium tym Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt.

Łączna ilość punktów ocenianej oferty (ocena końcowa): W = C + T

gdzie:

W – ocena końcowa,

C – punkty za cenę,

T – punkty za termin realizacji zamówienia.

- Sposób przygotowania oferty:

  - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

  - Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej (papierowej),  
w języku polskim w 1 egzemplarzu. Zamawiający nie zgadza się na przesłanie oferty 
e-mailem.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Oferta oraz wszelkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu (ów) określającego (ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

  - Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać 
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

- Termin i miejsce składania ofert:

  - Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, Kancelaria Główna, pokój 108, blok „C” w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia: | 28.10.2019 r. | do godz. | 10:00 |
| --- | --- | --- | --- |

Jako termin złożenia oferty będzie przyjęta data i godzina dostarczenia jej pod wskazany wyżej adres.

  - Ofertę należy złożyć lub przesłać w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.

Kopertę należy opisać następująco:

Nazwa i adres Wykonawcy:..........……………………………………………………………….. Tytuł zamówienia: „Przegląd i konserwacja UPS-ów serwerowych w obiektach UKW w Bydgoszczy”, nr sprawy: UKW/DZP-282-ZO-122/2019, nie otwierać przed 28.10.2019 r. godz. 10:00

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

    - nie podlegają wykluczeniu;

    - spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego  
w ogłoszeniu o zamówieniu, dotyczące:

  - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to  z odrębnych przepisów;

  - sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

  - zdolności technicznej lub zawodowej

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalność jest krótszy – w tym okresie wykonał  5 usług polegających na konserwacji i przeglądzie UPS-ów powyżej 5kVA. Należy podać daty wykonania i podmiot, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączyć dowody; czy zostały wykonane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (załącznik nr. 4 do Zapytania Ofertowego).

W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca powinien złożyć podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) oraz dysponuje lub będzie dysponować co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia elektryczne eksploatacyjne do 1 kV, oraz Wykaz wykonanych usług (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego) oraz dokumenty potwierdzające należycie wykonany przedmiot zamówienia..

- Oświadczenia i dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu:

    - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w przypadku:

- podmiotów posiadających osobowość prawną jak i spółek prawa handlowego nie posiadających osobowości prawnej – wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego,

- osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą – zaświadczenie o wpisie do rejestru CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej),

- działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej – umowa spółki cywilnej lub zaświadczenie  o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników.

Jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 10 pkt. 10.1. , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.

Dokumenty, o których mowa powyżej,  powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

    - Integralną częścią oferty jest wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy, stanowiący załącznik  nr 1 do zapytania ofertowego oraz wypełniony i podpisany Formularz Cenowy, stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Nie złożenie wymaganych załączników, będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

    - Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność 
z oryginałem przez osobę upoważnioną) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;

    - Kopia ważnego świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji elektrycznych do 1kV,  eksploatacyjne pracownika/ów oddelegowanego/nych do wykonania prac.

    - Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, posiadających uprawnienia elektrycznej: powyżej 1kV,  i eksploatacyjne – Załącznik nr 3 do Ogłoszenia

    - Wypełniony i podpisany Wykaz wykonanych 5 usług wraz z referencjami, stanowiący załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Wszystkie dokumenty/załączniki muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do składania oferty, sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski w oryginale (lub potwierdzone „za zgodność z oryginałem”).

- Termin i warunki płatności: Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po wykonaniu przedmiotu zamówienia, przelewem w terminie do 30 dni licząc od daty wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty o cenie wyższej, przy czym w takim wypadku uzasadni dokonanie wyboru.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszenia o zamówieniu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn, jak również prawo unieważnienia ogłoszenia o zamówieniu bez podania przyczyny.

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego z siedzibą przy ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz;

- administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ukw.edu.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. UKW/DZP-282-ZO-122/2019  prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W przypadku przekazywania przez Wykonawcę przy składaniu oferty danych osobowych innych osób, Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania wobec tych osób, w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 RODO i złożenia stosownego oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym.

- W sprawie zamówienia należy kontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego:

- w sprawach merytorycznych:

Krzysztof Wilcz  tel.  52/ 34 19 152, krzysztof_wilcz@ukw.edu.pl

- w sprawach formalno-prawnych:

Agnieszka Pladwig, 52 34 19 163, e-mail: zampub@ukw.edu.pl

Kanclerz UKW

Mgr Renata Malak

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR UKW/DZP-282-ZO-122/2019

# 1. Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa:

Siedziba:

Nr telefonu/faksu:

Nr NIP:

Nr REGON:

Osoba do kontaktu, tel. e-mail:

2. Nawiązując do ogłoszenia w trybie Zapytania Ofertowego oferujemy wykonanie zamówienia na: „Przegląd i konserwacja UPS-ów serwerowych w obiektach UKW w Bydgoszczy” za:

Część 1

Kryterium I – Cena:

wartość ofertową brutto ................................................................................................ PLN

słownie .....................................................................................................................

wartość netto ........…………………………………………………………………………. PLN

podatek od towarów i usług ..................... % wartość podatku .............…………… PLN

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

Kryterium II – Termin wykonania zamówienia

Zobowiązujemy się do wykonania usługi:

do ……. dni roboczych

od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem pkt. 3 Zapytania Ofertowego nr UKW/DZP-282-ZO-122/2019

- Oświadczam/my, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane 
z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Oświadczam/my, że przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Zapytaniu Ofertowym nr UKW/DZP-282-ZO-122/2019.

- Zobowiązuje/my się wykonać całość przedmiotu zamówienia z należytą starannością.

- Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym oraz wyjaśnieniami i ewentualnymi zmianami Zapytania Ofertowego przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

- Oświadczam/my, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu zgodnie z pkt. 9 Zapytania Ofertowego nr UKW/DZP-282-ZO-122/2019.

- Oświadczam/my, że  zapłacimy kary wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania na zasadach określonych w pkt. 4 niniejszego Zapytania Ofertowego.

- Zobowiązuje/my się wykonać zamówienie w terminie wskazanym w pkt 3 niniejszego zapytania.

- Oświadczam/my, że akceptujemy projekt umowy (Załącznik nr 4).

- Zgadzam/my się na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawnymi.

- Oświadczam/my , że wypełniłem/łam obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Akceptuję/my warunki płatności określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

- Zgadzam/my się, że w przypadku przekroczenia terminu realizacji zamówienia podanego 
w naszej ofercie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia i wyboru kolejnej oferty.

Załącznikami do ofert są:

a) ……………………………………………..

b) ……………………………………………..

# ............................., dnia .....................

……………………………………………………………………

(podpisy upełnomocnionych  przedstawicieli Wykonawcy)

Załącznik nr 2

Część 1

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |  | Podatek VAT |  | Wartość brutto |  | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |  |  |  |
|  | CEKFiS, ul. Sportowa 2 – budynek A producent: COVER, model: NH PLUS 30, moc: 30kVA/24kW | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CEKFiS, ul. Sportowa 2 – budynek C producent: COVER, model: NH PLUS 30, moc: 30kVA/24kW | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CEKFiS, ul. Sportowa 2 – budynek B producent: COVER, model: PRM 3K, moc: 3kVA/2,7kW | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CEKFiS, ul. Sportowa 2 – budynek D producent: COVER, model: PRM 6K, moc: 6kVA/5,4kW | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CEKFiS, ul. Sportowa 2 – budynek E producent: COVER, model: PRM 6K, moc: 6kVA/5,4kW | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Budynek dydaktyczny, ul. Poniatowskiego 12 producent: G-TEC Polska, model: UPS AP160N-3K, moc: 3kVA/2,7kW | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania równoważności: Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający

dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Równoważny przedmiot zamówienia musi posiadać takie same parametry techniczne lub wyższe parametry jakościowe jak towary wskazanych producentów.

Wykonawca oferujący towary równoważne zobowiązany jest do dołączenia do oferty wiarygodnych dokumentów potwierdzających jednoznaczne spełnienie określonych wymagań równoważności (certyfikat, specyfikacja techniczna)

…………………………… dnia …………………..

………………………………………………

(podpisy upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy

Załącznik nr 3

WYKAZ OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POSTĘPOWANIU NA:

„Przegląd i konserwacja UPS-ów serwerowych w obiektach UKW w Bydgoszczy”

Osoby zatrudnione na umowę o pracę:

| Lp. | Imię i Nazwisko | Posiadane uprawnienia | Doświadczenie zawodowe | Wykształcenie | Podstawa do dysponowania (np. umowa o pracę) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |

…………………………………………………………..

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

Załącznik nr 4

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 tys. euro na: „Przegląd i konserwacja UPS-ów serwerowych w obiektach UKW w Bydgoszczy”, oświadczam, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonaliśmy należycie następujące usługi przeglądu i wymiany UPS-ów powyżej 5kAV w przedmiocie opisanym w warunku posiadania wiedzy i doświadczenia:

| Lp. | Przedmiot usługi | Data wykonania usługi | Podmiot na rzecz którego została wykonana usługa | Osoba która wykonała usługę |
| --- | --- | --- | --- | --- |

UWAGA:

Do wykazu usług Wykonawca winien załączyć dowody, czy zostały one wykonane należycie i prawidłowo ukończone .

__________________ dnia ___ ___ 2019 roku

____________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Załącznik nr 5

Umowa – Projekt

zawarta w dniu ………….. roku pomiędzy:

1.	 Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, adres: 85 – 064 Bydgoszcz, 
ul. Chodkiewicza 30, NIP 5542647568, REGON 340057695, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

mgr Renatę Malak – Kanclerza UKW

przy kontrasygnacie mgr Renaty Stefaniak – Kwestora

a

2. 	……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………..

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych poniżej 30 tys. euro, na: „Przegląd i konserwacja UPS-ów serwerowych w obiektach UKW w Bydgoszczy” nr UKW/DZP-282-ZO-122/2019.

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest przegląd i konserwacja 5 szt. UPS-ów serwerowych w obiektach Zamawiającego: CEKFiS-u przy ul. Sportowej 2 w Bydgoszczy oraz 1szt. UPS-a w budynku dydaktycznym przy ul. Poniatowskiego 12 w Bydgoszczy. Zakres przeglądu obejmuje w szczególności  wymianę akumulatorów w UPS-ach, zgodnie z treścią oferty wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do umowy oraz opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym, stanowiącym integralną część niniejszej umowy.

- Szczegółowy wykaz urządzeń, o których mowa w ust. 1 wraz z podaniem ich lokalizacji zawiera załącznik nr 2 stanowiący integralną część niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i dokumentacją techniczną instalacji i urządzeń. Prowadzenie konserwacji odbywać się będzie w zakresie wymogów określonych przez producenta danego urządzenia. Wymogi producenta dla danego urządzenia ustali Wykonawca.

- Wykonawca zapewnia, że osoby przez niego zatrudnione do wykonanych prac posiadają wszelkie wymagane przepisami uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania prac przy urządzeniach ujętych w niniejszej umowie.

- Wykonawca zobowiązuje się do dokonania przeglądu i konserwacji urządzeń w terminie do ……. dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia dostępu Wykonawcy do objętych umową urządzeń w sposób umożliwiający bezpieczne i prawidłowe prowadzenie przeglądów i konserwacji niezwłocznie po zgłoszeniu gotowości do dokonania przeglądów, nie później niż w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia. Wykonawca będzie informował Zamawiającego o planowanych terminach konserwacji w poszczególnych lokalizacjach z min. 3 dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia pisemnego lub drogą mailową Zamawiającego o dacie rozpoczęcia i zakończenia czynności przeglądu i konserwacji  na danym Obiekcie.

- Po zakończeniu przeglądu i konserwacji Wykonawca sporządzi protokół końcowy, który powinien zawierać w szczególności:

1) dane urządzenia takie jak: producent, typ, model, nr seryjny,

2) miejsce zainstalowania

3) datę spisania protokołu

4) opis dokonanych czynności kontrolnych

5) opis dokonanych prac konserwacyjnych

6) wyniki pomiarów elektrycznych

7) ewentualne uwagi dotyczące:

-	konieczności dokonania naprawy  i jej zakres z podaniem szacunkowego kosztu

-	konieczności wymiany części niewchodzącej w zakres dokonanej konserwacji z podaniem szacunkowego kosztu

8) podpisy przedstawicieli stron, z ewentualnymi zastrzeżeniami ze strony Zamawiającego co do sposobu dokonanego przeglądu i konserwacji.

§ 2

Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości:

Wartość netto: ................ PLN

podatek od towarów i usług ( VAT ) ……. % w wysokości: ................... PLN

wynagrodzenie brutto: .......................... PLN

(słownie: .................................................................................................................................... )

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności koszt dojazdu, wykonania usługi przeglądu i konserwacji, części wymienionych w ramach czynności konserwacyjnych.

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić podpisaniu protokołu końcowego przez Zamawiającego, bez zastrzeżeń.

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z załączonymi do niej protokołami końcowymi, bez zastrzeżeń.

- Strony postanawiają, że dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie dokonać przelewu wierzytelności z tytułu wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

§ 3

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy

- Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego, posiadający upoważnienie do podpisywania protokołów końcowych jest: Krzysztof Wilcz, adres e-mail: krzysztof_wilcz@ukw.edu.pl, tel. 52 34 19 152

- Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: mail.......................................................... tel. …………………………………………………………..…

- Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli, nie jest wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie obu stron.

- Strony ustalają iż w sprawie realizacji niniejszej umowy będą kontaktować się drogą elektroniczną na adresy wskazane w ust. 1 i ust. 2, lub telefonicznie.

- Czynności do których odnosi się elektroniczny sposób komunikacji mogą w razie potrzeby być dokonywane również w formie pisemnej.

§ 4

Odpowiedzialność za niezgodność z przedmiotem umowy

- W razie stwierdzenia w protokole odbioru zastrzeżeń Zamawiającego, odnoszących się do § 1 ust. 7 pkt 4 – 6) niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości na własny koszt i ryzyko w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu.

- W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad fizycznych wynikających z nieprawidłowo dokonanego przeglądu lub nieprawidłowo dokonanej konserwacji Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o tym fakcie, usunięcia wady na własny koszt i ryzyko.

- Wykonawca udziela na wszystkie wykonane prace konserwacyjne gwarancji jakości na okres 12 miesięcy w zakresie cech jakościowych deklarowanych w złożonej ofercie, w szczególności w zakresie wymagań technicznych i użytkowych urządzeń istniejących w chwili podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Wykonawca udziela gwarancji jakości nie krótszej niż gwarancja producenta na użyte w czasie prac konserwacyjnych części zamienne i objęte wymianą akumulatory.

- W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że wykonane  prace konserwacyjne lub użyte części zamienne i wymienione akumulatory nie posiadają cech wynikających z gwarancji jakości, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o tym fakcie, usunięcia wad na własny koszt i ryzyko.

§ 5

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy przez złożenie Wykonawcy oświadczenia w formie pisemnej w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas przeprowadzanych prac konserwacyjnych (niezgodnych z przedmiotem umowy lub rażących zaniedbań ze strony Wykonawcy w czasie realizacji umowy).

- Niezależnie od uprawnień określonych w § 5 ust.1, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

1)  wykonawca nie przystąpił do realizacji usługi lub zaniechał jej wykonywania;

2) zwłoka w wykonaniu zobowiązań związanych z przedmiotem umowy przekroczy 5 dni roboczych, licznych od upływu terminu wskazanego w §1 ust. 5.

3) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób nienależyty, narusza postanowienia umowy oraz obowiązujące przepisy prawa.

4)w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym,

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach wskazanych w ust.1 i 2.

§ 6

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących w wysokości:

1)	0,8% wynagrodzenia netto określonego w § 2 ust.1 , za każdy dzień opóźnienia w dokonaniu czynności, o których mowa w § 1;

2)	0,8% wynagrodzenia netto określonego w § 2 ust.1 , za każdy dzień opóźnienia w dokonaniu czynności, o których mowa w § 4 ust. 1, 2 i 4;

3)	10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust.1 w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie § 5 ust. 1 i 2.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 7

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

- Wszelkie spory wynikłe z tej umowy będą w pierwszej instancji rozstrzygały sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

Wykaz załączników do umowy:

Załącznik nr 1	Oferta Wykonawcy

Zamawiający	Wykonawca

.........................................................	.........................................................

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych, niż bezpośrednio jego dotyczących, oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).Oświadczam/my, że zapłacimy kary wyszczególnione w pkt.  4 zapytania ofertowego