OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NAZWA ZADANIA: Rozbudowa, przebudowa i rozbiórka stanowiąca ETAP I inwestycji pn.: "Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Biblioteki Głównej przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy na cele dydaktyczne, badawcze i administracyjno-gospodarcze na terenie nieruchomości ozn. nr ew. 15/2 i 17 w obrębie 168."

OPIS BUDYNKU: Budynek dawnej biblioteki  położony na terenie kampusu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy. Przedmiotowy budynek jest obiektem o rozbudowanej w planie bryle i składa się z:

- budynku zasadniczego pochodzącego z pierwszej połowy XX wieku i poddanego przebudowie i rozbudowie około 1992r. Budynek o wymiarach w rzucie 57,7x12,9m ; czterokondygnacyjny (w tym poddasze użytkowe i nieużytkowe), częściowo podpiwniczony (niepodpiwniczony jest fragment o szer. ok. 3,0 m przylegający do ściany frontowej), z dwuspadowym dachem stromym z półkolistymi lukarnami oraz wystawką w połaci tylnej, w której znajduje się maszynownia dźwigu towarowego.

- Części przylegających do ściany tylnej (płd.-zach.) wybudowanych około 1992r .

Załączona do siwz dokumentacja projektowa obejmuje cały zakres robót w  określonej branży.

ZAKRES ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:

- Rozbiórkę części przylegających do ściany tylnej (płd.-zach.) wybudowanych około 1992r . W kolejności od prawej ściany szczytowej (ściana pn. wsch.):

- trzykondygnacyjna część sanitarna przykryta dachem w kształcie ostrosłupa o podstawie kwadratowej, krytym blachą,

- dwukondygnacyjna część z charakterystycznymi trójkątnymi naświetlami (dawniejsza czytelnia internetowa na parterze),

- środkowa klatka schodowa przykryta dachem w kształcie ostrosłupa o podstawie kwadratowej, krytym blachą,

- podpiwniczony taras (węzeł c.o.) z murowanymi słupkami dawniejszej pergoli łącznie ze ścianami starego węzła co

- skrajna klatka schodowa przykryta dachem w kształcie ostrosłupa o podstawie kwadratowej, krytym blachą,

- tunel łączący budynek z blokiem A z jego zasypaniem i zagęszczeniem gruntu pod nawierzchnię drogową

- Rozbudowę bryły zasadniczej o nowe części – w zakresie  wszystkich  robót.

W nowej klatce od strony wschodniej bez montażu dźwigu osobowego.

- klatka schodowa z dźwigiem osobowym dla osób niepełnosprawnych na lewym skraju ściany południowo-zachodniej,

- parterowa przybudówka – powiększenie pomieszczenia parteru (sala warsztatów i opieki nad dzieckiem),

- ryzalit środkowy elewacji południowo-zachodniej mieszczący przedsionek wejściowy na parterze i powiększenie pomieszczenia na piętrach,

- klatkę schodową na prawym skraju ściany południowo-wschodniej,

- Izolacja przeciwwilgociowa i cieplna zamurowanego przejścia tunelu w ścianie budynku A kampusu wg projektu jak dla ścian piwnicznych nowoprojektowanych

- Zasypanie tunelu i rozebranego pomieszczenia węzła z zagęszczeniem gruntu

- Zasypki z zagęszczeniem gruntu po wykonaniu sieci zewnętrznych

- Zagospodarowanie terenu:

- wykonanie nowej nawierzchni przy budynku wg planu zagospodarowania z nowej kostki brukowej wg projektu

- modernizacja starej nawierzchni chodnika i jezdni wzdłuż budynku A i  B, izolacja stropu pomieszczenia piwnicznego w bud. A przed ułożeniem nawierzchni chodnika.  Modernizacja starej nawierzchni drogowej  - zakres wg załącznika  nr1 i przedmiaru robót

- wykonanie nowych i naprawa istniejących trawników po zakończeniu robót

- ułożenie odwodnienia liniowego szer. 13 cm z rusztem żeliwnym w chodniku wzdłuż budynku A z włączeniem do istniejącej studzienki kanalizacji deszczowej- zakres wg załącznika  nr1 i przedmiaru robót

- Zewnętrzne i wewnętrzne instalacje sanitarne:

- wymiana zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej zgodnie z załącznikiem nr 2 wraz z niezbędną wymianą gruntu i demontażem istniejących studni i kanałów,

- wykonanie odwodnienia liniowego parkingu,

- wymiana zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej zgodnie z załączonymi rysunkami wraz z niezbędną wymianą gruntu,

- budowa pionów kanalizacyjnych oraz poziomu w piwnicy bez urządzeń sanitarnych wraz z wyjściem na zewnątrz i wpięciem do istniejącej studni kanalizacyjnej,

- wykonanie nowego przyłącza CO z rur preizolowanych do nowego pomieszczenia podwęzła CO od ściany budynku A kampusu,

- wymiana odcinka instalacji CO od węzła głównego w kampusie do wyjścia z budynku A,

- wykonanie zewnętrznej instalacji wody do budynku z istniejącej studni wodomierzowej,

- wykonanie wewnętrznej instalacji wody w budynku wraz z rozdziałem na instalacje bytową i hydrantową z montażem hydrantów,

- montaż podwęzła wraz z remontem budowlanym pomieszczenia, wymianą i montażem drzwi o odporności ogniowej EI30, wydzieleniem pomieszczenia podwęzła,

- demontaż starego i montaż nowego hydrantu zewnętrznego

- Instalacje elektryczne:

Remont budynku będzie realizowany w dwóch etapach. W pierwszym etapie realizowany będzie zakres  przedstawiony poniżej.

Budynek zasilany jest ze stacji transformatorowej znajdującej się na terenie Campusu przy ul. Chodkiewicza 30 za pośrednictwem złącza kablowego ZK-3 kablem YAKY 4x240 mm2 . W związku z większym zapotrzebowaniem mocy zachodzi konieczność wymiany istniejącego przyłącza na kabel 4x YKXS 1x240 mm2  (rys. E-00). Pod istniejącymi drogami wewnętrznymi przejście należy wykonać bezrozkopowo. Z uwagi na fakt, iż brak aktualnej inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu, przed wykonaniem przewiertów należy wykonać przekopy próbne.  Rozdział przewodu PEN na PE i N należy wykonać w rozdzielnicy RG. Miejsce rozdziału uziemić (R<10 Ω). Z projektowanego złącza ZK-3 należy zasilić rozdzielnicę RG w budynku kablem YKY  4x240 mm2 .

Rozdzielnicę RG należy wykonać jako wolnostojącą. Rozdzielnice piętrowe  w budynku należy wykonać jako podtynkowe w II klasie izolacji. Rozdzielnicę RWC w węźle cieplnym wykonać jako natynkową o IP65 w II klasie ochronności. Przewody dla instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych i kable oraz przewody instalacji SSP, CCTV, SSWiN należy wykonać jako podtynkowe. Wyjątkiem jest pomieszczenie węzła cieplnego, gdzie instalację należy wykonać jako podtynkową w rurkach instalacyjnych. 	Istniejąca instalacja odgromowa podlega demontażowi i wymianie wraz z uziemieniem otokowym. Wartość uziemienia odgromowego Ru<10 Ω.

Zakres I etapu obejmuje również wykonanie kanalizacji teletechnicznej pomiędzy budynkami A i byłej biblioteki.

Kanalizację teletechniczną wykonać z rur osłonowych HDPE o średnicy Ø110 mm i o grubości ścianki 10 mm.

Przedmiot zamówienia w zakresie branży elektrycznej zawiera:

- prace demontażowe instalacji w klatkach schodowych i węźle cieplnym,

- prace demontażowe instalacji odgromowej,

- wykonanie przyłącza kablowego ze stacji transformatorowej (roboty muszą obejmować przywrócenie nawierzchni na trasie prowadzenia instalacji kablowej),

- wymiana złącza kablowego ZK-3 (demontaż istniejącego złącza ZK-3 na zaprojektowane),

- wykonanie kanalizacji teletechnicznej pomiędzy budynkiem A a budynkiem po bibliotece,

- wykonanie instalacji odgromowej,

- wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych w węźle cieplnym (Uwaga: ułożyć bednarkę FeZn 25x4- połączyć z szyną PE w rozdzielnicy RG przewodem LgYżo 50 mm2; połączenia miejscowe wykonać przewodem LgYżo 16 mm2 ),

- wykonanie instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych w węźle cieplnym (kompleksowo),

- montaż GTR (RG) oraz rozdzielnic TO1, TO2, RWC,

- montaż instalacji zasilających dla do powyższych rozdzielnic,

- wykonanie instalacji zasilających dla dźwigów osobowych oraz uziemienia konstrukcji,

- wykonanie instalacji w klatkach schodowych:

- oświetleniowych kompleksowo (oświetlenia ogólnego, awaryjno-ewakuacyjnego),

- gniazd wtykowych kompleksowo,

- oddymiania kompleksowo (oprzewodowanie, montaż wyłączników oddymiania, siłowników)

- p-poż (oprzewodowanie klatek schodowych do centrali SSP),

- CCTV (oprzewodowanie klatek schodowych do szafy RACK teletechnicznej- rejestratora),

- SSWiN (oprzewodowanie, montaż czujek antywłamaniowych),

- wykonanie pomiarów elektrycznych dla wykonanych instalacji.

W związku z etapowaniem zadania, zasilania instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych w klatkach schodowych wykonać odpowiednio z rozdzielnic TO1 i TO2.

Ilekroć w dokumentacji projektowej  użyto nazw wyrobów lub ich producentów oznacza to określenie  odpowiednich  parametrów i  możliwość zastosowania  wyrobów  o parametrach równoważnych.