Po wizji lokalnej ustalono:
- instalacja odgromowa:
od strony ulicy Chodkiewicza zamiast otoku zwody odprowadzające połączyć z gruntem za pomocy szpilek odgromowych. Pozostała część wykonania otoku pozostaje bez zmian.
- W istniejącym węźle cieplnym znajduje się rozdzielenia RW do demontażu. Z rozdzielni zasilane są pomieszczenia które nie są w I etapie a potrzebują ciągłej dostawy energii elektrycznej, dlatego należy te obwody przenieść do rozdzielni tymczasowej (prowizorycznej) w nowym pomieszczeniu węzła i zasilić ją z projektowanej RW. na zdjęciu zaznaczone obwody do przeniesienia.
- Zapewnić ciągłą dostawę zasilania do istniejącej RG znajdującej się w środkowej klatce schodowej na parterze. Rozdzielnia RGv zasilana jest ze złącza ZK3, które w I etapie będzie podlegało wymianie.

Proszę powyższe zmiany zawrzeć w kosztorysie ofertowym.


Krzysztof Szymkowiak
starszy inspektor nadzoru ds. elektrycznych
Dział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Tel. 52 341-91-52